## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 平均温度应大于850 | 一号炉炉膛平均温度 | I33351 | 生物发电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJCX_PJWD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJCX_PJWD_01_BZW | 850 | 1
2 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 平均温度应大于850 | 二号炉炉膛平均温度 | I33352 | 生物发电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJCX_PJWD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJCX_PJWD_02_BZW | 850 | 1
3 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 平均温度应大于850 | 三号炉炉膛平均温度 | I33353 | 生物发电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJCX_PJWD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJCX_PJWD_03_BZW | 850 | 1
4 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 平均温度应大于850 | 四号炉炉膛平均温度 | I33354 | 生物发电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJCX_PJWD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJCX_PJWD_04_BZW | 850 | 1
5 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 氨泵电流 | G30101 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_ABDL | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_ABDL_BZW | 10 | 1
6 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 一号炉风机阀门开度 | GB0101 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_FJFMKD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_FJFMKD_01_BZW | 10 | 1
7 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 二号炉风机阀门开度 | GB0102 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_FJFMKD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_FJFMKD_02_BZW | 10 | 1
8 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 三号炉风机阀门开度 | GB0103 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_FJFMKD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_FJFMKD_03_BZW | 10 | 1
9 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 四号炉风机阀门开度 | GB0104 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_FJFMKD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_FJFMKD_04_BZW | 10 | 1
10 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 一号炉旋转雾化器电流 | GB0201 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_XZWHQDL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_XZWHQDL_01_BZW | 10 | 1
11 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 二号炉旋转雾化器电流 | GB0202 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_XZWHQDL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_XZWHQDL_02_BZW | 10 | 1
12 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 三号炉旋转雾化器电流 | GB0203 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_XZWHQDL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_XZWHQDL_03_BZW | 10 | 1
13 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 四号炉旋转雾化器电流 | GB0204 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_XZWHQDL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_XZWHQDL_04_BZW | 10 | 1
14 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 一号炉引风机功率 | GB0601 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_YFJGL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_YFJGL_01_BZW | 10 | 1
15 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 二号炉引风机功率 | GB0602 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_YFJGL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_YFJGL_02_BZW | 10 | 1
16 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 三号炉引风机功率 | GB0603 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_YFJGL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_YFJGL_03_BZW | 10 | 1
17 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 四号炉引风机功率 | GB0604 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_YFJGL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_YFJGL_04_BZW | 10 | 1
18 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | 一号炉进出口压差 | G60101 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_JCKYC_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_JCKYC_01_BZW | 1.8 | 1
19 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | 二号炉进出口压差 | G60102 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_JCKYC_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_JCKYC_02_BZW | 1.8 | 1
20 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | 三号炉进出口压差 | G60103 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_JCKYC_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_JCKYC_03_BZW | 1.8 | 1
21 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | 四号炉进出口压差 | G60104 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_JCKYC_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_JCKYC_04_BZW | 1.8 | 1
22 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 一号炉石灰浆喷射量 | GA0101 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_SHJPCL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_SHJPCL_01_BZW | 10 | 1
23 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 二号炉石灰浆喷射量 | GA0102 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_SHJPCL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_SHJPCL_02_BZW | 10 | 1
24 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 三号炉石灰浆喷射量 | GA0103 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_SHJPCL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_SHJPCL_03_BZW | 10 | 1
25 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 四号炉石灰浆喷射量 | GA0104 | 生物发电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SBYC_SHJPCL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SBYC_SHJPCL_04_BZW | 10 | 1
26 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛平均温度 | I33351 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_PJWD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_PJWD_01_BZW | 20 | 1
27 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛平均温度 | I33352 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_PJWD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_PJWD_02_BZW | 20 | 1
28 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛平均温度 | I33353 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_PJWD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_PJWD_03_BZW | 20 | 1
29 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛平均温度 | I33354 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_PJWD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_PJWD_04_BZW | 20 | 1
30 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 氨泵电流 | G30101 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_ABDL | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_ABDL_BZW | 20 | 1
31 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉风机阀门开度 | GB0101 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_FJFMKD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_FJFMKD_01_BZW | 20 | 1
32 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉风机阀门开度 | GB0102 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_FJFMKD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_FJFMKD_02_BZW | 20 | 1
33 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉风机阀门开度 | GB0103 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_FJFMKD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_FJFMKD_03_BZW | 20 | 1
34 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉风机阀门开度 | GB0104 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_FJFMKD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_FJFMKD_04_BZW | 20 | 1
35 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉旋转雾化器电流 | GB0201 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_XZWHQDL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_XZWHQDL_01_BZW | 20 | 1
36 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉旋转雾化器电流 | GB0202 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_XZWHQDL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_XZWHQDL_02_BZW | 20 | 1
37 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉旋转雾化器电流 | GB0203 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_XZWHQDL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_XZWHQDL_03_BZW | 20 | 1
38 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉旋转雾化器电流 | GB0204 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_XZWHQDL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_XZWHQDL_04_BZW | 20 | 1
39 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉引风机功率 | GB0601 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_YFJGL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_YFJGL_01_BZW | 20 | 1
40 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉引风机功率 | GB0602 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_YFJGL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_YFJGL_02_BZW | 20 | 1
41 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉引风机功率 | GB0603 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_YFJGL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_YFJGL_03_BZW | 20 | 1
42 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉引风机功率 | GB0604 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_YFJGL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_YFJGL_04_BZW | 20 | 1
43 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉进出口压差 | G60101 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_JCKYC_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_JCKYC_01_BZW | 20 | 1
44 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉进出口压差 | G60102 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_JCKYC_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_JCKYC_02_BZW | 20 | 1
45 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉进出口压差 | G60103 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_JCKYC_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_JCKYC_03_BZW | 20 | 1
46 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉进出口压差 | G60104 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_JCKYC_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_JCKYC_04_BZW | 20 | 1
47 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉石灰浆喷射量 | GA0101 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_SHJPCL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_SHJPCL_01_BZW | 20 | 1
48 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉石灰浆喷射量 | GA0102 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_SHJPCL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_SHJPCL_02_BZW | 20 | 1
49 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉石灰浆喷射量 | GA0103 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_SHJPCL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_SHJPCL_03_BZW | 20 | 1
50 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉石灰浆喷射量 | GA0104 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_SHJPCL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_SHJPCL_04_BZW | 20 | 1
51 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12001 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKHCLND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKHCLND_01_BZW | 20 | 1
52 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12002 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKHCLND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKHCLND_02_BZW | 20 | 1
53 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12003 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKHCLND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKHCLND_03_BZW | 20 | 1
54 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12004 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKHCLND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKHCLND_04_BZW | 20 | 1
55 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12701 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKSO2ND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKSO2ND_01_BZW | 20 | 1
56 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12702 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKSO2ND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKSO2ND_02_BZW | 20 | 1
57 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12703 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKSO2ND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKSO2ND_03_BZW | 20 | 1
58 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12704 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKSO2ND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKSO2ND_04_BZW | 20 | 1
59 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12801 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKNOXND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKNOXND_01_BZW | 20 | 1
60 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12802 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKNOXND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKNOXND_02_BZW | 20 | 1
61 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12803 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKNOXND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKNOXND_03_BZW | 20 | 1
62 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12804 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKNOXND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKNOXND_04_BZW | 20 | 1
63 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口烟气流量 | G13001 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKYQLL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKYQLL_01_BZW | 20 | 1
64 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口烟气流量 | G13002 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKYQLL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKYQLL_02_BZW | 20 | 1
65 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口烟气流量 | G13003 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKYQLL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKYQLL_03_BZW | 20 | 1
66 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口烟气流量 | G13004 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKYQLL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKYQLL_04_BZW | 20 | 1
67 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13201 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKKLWND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKKLWND_01_BZW | 20 | 1
68 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13202 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKKLWND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKKLWND_02_BZW | 20 | 1
69 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13203 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKKLWND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKKLWND_03_BZW | 20 | 1
70 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13204 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKKLWND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKKLWND_04_BZW | 20 | 1
71 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13501 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKCOND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKCOND_01_BZW | 20 | 1
72 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13502 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKCOND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKCOND_02_BZW | 20 | 1
73 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13503 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKCOND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKCOND_03_BZW | 20 | 1
74 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13504 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_CKCOND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_CKCOND_04_BZW | 20 | 1
75 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一号炉还原剂流量 | G40101 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_HYJLL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_HYJLL_01_BZW | 20 | 1
76 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二号炉还原剂流量 | G40102 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_HYJLL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_HYJLL_02_BZW | 20 | 1
77 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 三号炉还原剂流量 | G40103 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_HYJLL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_HYJLL_03_BZW | 20 | 1
78 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 四号炉还原剂流量 | G40104 | 生物发电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJHZ_HYJLL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJHZ_HYJLL_04_BZW | 20 | 1
79 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛平均温度 | I33351 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_PJWD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_PJWD_01_BZW | 10 | 1
80 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛平均温度 | I33352 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_PJWD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_PJWD_02_BZW | 10 | 1
81 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛平均温度 | I33353 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_PJWD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_PJWD_03_BZW | 10 | 1
82 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛平均温度 | I33354 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_PJWD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_PJWD_04_BZW | 10 | 1
83 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 氨泵电流 | G30101 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_ABDL | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_ABDL_BZW | 10 | 1
84 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉风机阀门开度 | GB0101 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_FJFMKD_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_FJFMKD_01_BZW | 10 | 1
85 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉风机阀门开度 | GB0102 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_FJFMKD_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_FJFMKD_02_BZW | 10 | 1
86 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉风机阀门开度 | GB0103 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_FJFMKD_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_FJFMKD_03_BZW | 10 | 1
87 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉风机阀门开度 | GB0104 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_FJFMKD_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_FJFMKD_04_BZW | 10 | 1
88 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉旋转雾化器电流 | GB0201 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_XZWHQDL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_XZWHQDL_01_BZW | 10 | 1
89 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉旋转雾化器电流 | GB0202 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_XZWHQDL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_XZWHQDL_02_BZW | 10 | 1
90 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉旋转雾化器电流 | GB0203 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_XZWHQDL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_XZWHQDL_03_BZW | 10 | 1
91 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉旋转雾化器电流 | GB0204 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_XZWHQDL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_XZWHQDL_04_BZW | 10 | 1
92 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉引风机功率 | GB0601 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_YFJGL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_YFJGL_01_BZW | 10 | 1
93 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉引风机功率 | GB0602 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_YFJGL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_YFJGL_02_BZW | 10 | 1
94 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉引风机功率 | GB0603 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_YFJGL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_YFJGL_03_BZW | 10 | 1
95 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉引风机功率 | GB0604 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_YFJGL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_YFJGL_04_BZW | 10 | 1
96 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉进出口压差 | G60101 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_JCKYC_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_JCKYC_01_BZW | 10 | 1
97 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉进出口压差 | G60102 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_JCKYC_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_JCKYC_02_BZW | 10 | 1
98 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉进出口压差 | G60103 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_JCKYC_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_JCKYC_03_BZW | 10 | 1
99 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉进出口压差 | G60104 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_JCKYC_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_JCKYC_04_BZW | 10 | 1
100 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉石灰浆喷射量 | GA0101 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_SHJPCL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_SHJPCL_01_BZW | 10 | 1
101 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉石灰浆喷射量 | GA0102 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_SHJPCL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_SHJPCL_02_BZW | 10 | 1
102 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉石灰浆喷射量 | GA0103 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_SHJPCL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_SHJPCL_03_BZW | 10 | 1
103 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉石灰浆喷射量 | GA0104 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_SHJPCL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_SHJPCL_04_BZW | 10 | 1
104 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12001 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKHCLND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKHCLND_01_BZW | 10 | 1
105 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12002 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKHCLND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKHCLND_02_BZW | 10 | 1
106 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12003 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKHCLND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKHCLND_03_BZW | 10 | 1
107 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口氯化氢浓度(HCl) | G12004 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKHCLND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKHCLND_04_BZW | 10 | 1
108 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12701 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKSO2ND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKSO2ND_01_BZW | 10 | 1
109 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12702 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKSO2ND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKSO2ND_02_BZW | 10 | 1
110 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12703 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKSO2ND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKSO2ND_03_BZW | 10 | 1
111 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | G12704 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKSO2ND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKSO2ND_04_BZW | 10 | 1
112 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12801 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKNOXND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKNOXND_01_BZW | 10 | 1
113 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12802 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKNOXND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKNOXND_02_BZW | 10 | 1
114 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12803 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKNOXND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKNOXND_03_BZW | 10 | 1
115 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G12804 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKNOXND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKNOXND_04_BZW | 10 | 1
116 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口烟气流量 | G13001 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKYQLL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKYQLL_01_BZW | 10 | 1
117 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口烟气流量 | G13002 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKYQLL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKYQLL_02_BZW | 10 | 1
118 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口烟气流量 | G13003 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKYQLL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKYQLL_03_BZW | 10 | 1
119 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口烟气流量 | G13004 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKYQLL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKYQLL_04_BZW | 10 | 1
120 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13201 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKKLWND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKKLWND_01_BZW | 10 | 1
121 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13202 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKKLWND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKKLWND_02_BZW | 10 | 1
122 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13203 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKKLWND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKKLWND_03_BZW | 10 | 1
123 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G13204 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKKLWND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKKLWND_04_BZW | 10 | 1
124 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13501 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKCOND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKCOND_01_BZW | 10 | 1
125 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13502 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKCOND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKCOND_02_BZW | 10 | 1
126 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13503 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKCOND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKCOND_03_BZW | 10 | 1
127 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉炉膛出口一氧化碳浓度(CO) | G13504 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_CKCOND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_CKCOND_04_BZW | 10 | 1
128 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一号炉还原剂流量 | G40101 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_HYJLL_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_HYJLL_01_BZW | 10 | 1
129 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二号炉还原剂流量 | G40102 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_HYJLL_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_HYJLL_02_BZW | 10 | 1
130 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 三号炉还原剂流量 | G40103 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_HYJLL_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_HYJLL_03_BZW | 10 | 1
131 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 四号炉还原剂流量 | G40104 | 生物发电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | SJQS_HYJLL_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | SJQS_HYJLL_04_BZW | 10 | 1
132 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 一号炉还原剂流量、一号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G40101,G12801 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_01_BZW | 0.1 | 1
133 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 二号炉还原剂流量、二号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G40102,G12802 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_02_BZW | 0.1 | 1
134 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 三号炉还原剂流量、三号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G40103,G12803 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_03_BZW | 0.1 | 1
135 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 四号炉还原剂流量、四号炉炉膛出口氮氧化合物浓度(NOx) | G40104,G12804 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_HYJLL_CKNOXND_04_BZW | 0.1 | 1
136 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 一号炉进出口压差、一号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G60101,G13201 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_01_BZW | 0.1 | 1
137 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 二号炉进出口压差、二号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G60102,G13202 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_02_BZW | 0.1 | 1
138 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 三号炉进出口压差、三号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G60103,G13203 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_03_BZW | 0.1 | 1
139 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 四号炉进出口压差、四号炉炉膛出口颗粒物浓度 | G60104,G13204 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_JCKYC_CKKLWND_04_BZW | 0.1 | 1
140 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 一号炉石灰浆喷射量、一号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | GA0101,G12701 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_01 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_01_BZW | 0.1 | 1
141 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 二号炉石灰浆喷射量、二号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | GA0102,G12702 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_02 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_02_BZW | 0.1 | 1
142 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 三号炉石灰浆喷射量、三号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | GA0103,G12703 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_03 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_03_BZW | 0.1 | 1
143 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 四号炉石灰浆喷射量、四号炉炉膛出口二氧化硫浓度(SO2) | GA0104,G12704 | 生物发电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_04 | GK_ZJ_XQ_GD_HBNY | GLDYC_SHJPSL_CKSO2ND_04_BZW | 0.1 | 1
144 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-氮氧化物 | A21002 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_NOX_01 | MD_JLWZYX23211055 | JZYC_NOX_01_BZW | 10 | 1
145 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-一氧化碳 | A21005 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_CO_01 | MD_JLWZYX23211055 | JZYC_CO_01_BZW | 10 | 1
146 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-氯化氢 | A21024 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_HCL_01 | MD_JLWZYX23211055 | JZYC_HCL_01_BZW | 10 | 1
147 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-二氧化硫 | A21026 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_SO2_01 | MD_JLWZYX23211055 | JZYC_SO2_01_BZW | 10 | 1
148 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-烟尘 | A34013 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_YC_01 | MD_JLWZYX23211055 | JZYC_YC_01_BZW | 10 | 1
149 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-氮氧化物 | A21002 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_NOX_02 | MD_JLWZYX23211056 | JZYC_NOX_02_BZW | 10 | 1
150 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-一氧化碳 | A21005 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_CO_02 | MD_JLWZYX23211056 | JZYC_CO_02_BZW | 10 | 1
151 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-氯化氢 | A21024 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_HCL_02 | MD_JLWZYX23211056 | JZYC_HCL_02_BZW | 10 | 1
152 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-二氧化硫 | A21026 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_SO2_02 | MD_JLWZYX23211056 | JZYC_SO2_02_BZW | 10 | 1
153 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-烟尘 | A34013 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_YC_02 | MD_JLWZYX23211056 | JZYC_YC_02_BZW | 10 | 1
154 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-氮氧化物 | A21002 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_NOX_03 | MD_JLWZYX23211057 | JZYC_NOX_03_BZW | 10 | 1
155 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-一氧化碳 | A21005 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_CO_03 | MD_JLWZYX23211057 | JZYC_CO_03_BZW | 10 | 1
156 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-氯化氢 | A21024 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_HCL_03 | MD_JLWZYX23211057 | JZYC_HCL_03_BZW | 10 | 1
157 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-二氧化硫 | A21026 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_SO2_03 | MD_JLWZYX23211057 | JZYC_SO2_03_BZW | 10 | 1
158 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-烟尘 | A34013 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_YC_03 | MD_JLWZYX23211057 | JZYC_YC_03_BZW | 10 | 1
159 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-氮氧化物 | A21002 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_NOX_04 | MD_90397953211104 | JZYC_NOX_04_BZW | 10 | 1
160 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-一氧化碳 | A21005 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_CO_04 | MD_90397953211104 | JZYC_CO_04_BZW | 10 | 1
161 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-氯化氢 | A21024 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_HCL_04 | MD_90397953211104 | JZYC_HCL_04_BZW | 10 | 1
162 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-二氧化硫 | A21026 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_SO2_04 | MD_90397953211104 | JZYC_SO2_04_BZW | 10 | 1
163 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-烟尘 | A34013 | 生物发电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | JZYC_YC_04 | MD_90397953211104 | JZYC_YC_04_BZW | 10 | 1
164 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-氮氧化物、1#炉监测点-废气 | A21002,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_NOX_FQ_01 | MD_JLWZYX23211055 | PFLYC_NOX_FQ_01_BZW | 10 | 1
165 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-一氧化碳、1#炉监测点-废气 | A21005,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_CO_FQ_01 | MD_JLWZYX23211055 | PFLYC_CO_FQ_01_BZW | 10 | 1
166 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-氯化氢、1#炉监测点-废气 | A21024,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_HCL_FQ_01 | MD_JLWZYX23211055 | PFLYC_HCL_FQ_01_BZW | 10 | 1
167 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-二氧化硫、1#炉监测点-废气 | A21026,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_SO2_FQ_01 | MD_JLWZYX23211055 | PFLYC_SO2_FQ_01_BZW | 10 | 1
168 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1#炉监测点-烟尘、1#炉监测点-废气 | A34013,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_YC_FQ_01 | MD_JLWZYX23211055 | PFLYC_YC_FQ_01_BZW | 10 | 1
169 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-氮氧化物、2#炉监测点-废气 | A21002,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_NOX_FQ_02 | MD_JLWZYX23211056 | PFLYC_NOX_FQ_02_BZW | 10 | 1
170 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-一氧化碳、2#炉监测点-废气 | A21005,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_CO_FQ_02 | MD_JLWZYX23211056 | PFLYC_CO_FQ_02_BZW | 10 | 1
171 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-氯化氢、2#炉监测点-废气 | A21024,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_HCL_FQ_02 | MD_JLWZYX23211056 | PFLYC_HCL_FQ_02_BZW | 10 | 1
172 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-二氧化硫、2#炉监测点-废气 | A21026,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_SO2_FQ_02 | MD_JLWZYX23211056 | PFLYC_SO2_FQ_02_BZW | 10 | 1
173 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2#炉监测点-烟尘、2#炉监测点-废气 | A34013,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_YC_FQ_02 | MD_JLWZYX23211056 | PFLYC_YC_FQ_02_BZW | 10 | 1
174 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-氮氧化物、3#炉监测点-废气 | A21002,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_NOX_FQ_03 | MD_JLWZYX23211057 | PFLYC_NOX_FQ_03_BZW | 10 | 1
175 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-一氧化碳、3#炉监测点-废气 | A21005,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_CO_FQ_03 | MD_JLWZYX23211057 | PFLYC_CO_FQ_03_BZW | 10 | 1
176 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-氯化氢、3#炉监测点-废气 | A21024,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_HCL_FQ_03 | MD_JLWZYX23211057 | PFLYC_HCL_FQ_03_BZW | 10 | 1
177 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-二氧化硫、3#炉监测点-废气 | A21026,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_SO2_FQ_03 | MD_JLWZYX23211057 | PFLYC_SO2_FQ_03_BZW | 10 | 1
178 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3#炉监测点-烟尘、3#炉监测点-废气 | A34013,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_YC_FQ_03 | MD_JLWZYX23211057 | PFLYC_YC_FQ_03_BZW | 10 | 1
179 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-氮氧化物、4#炉监测点-废气 | A21002,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_NOX_FQ_04 | MD_90397953211104 | PFLYC_NOX_FQ_04_BZW | 10 | 1
180 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-一氧化碳、4#炉监测点-废气 | A21005,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_CO_FQ_04 | MD_90397953211104 | PFLYC_CO_FQ_04_BZW | 10 | 1
181 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-氯化氢、4#炉监测点-废气 | A21024,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_HCL_FQ_04 | MD_90397953211104 | PFLYC_HCL_FQ_04_BZW | 10 | 1
182 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-二氧化硫、4#炉监测点-废气 | A21026,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_SO2_FQ_04 | MD_90397953211104 | PFLYC_SO2_FQ_04_BZW | 10 | 1
183 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 4#炉监测点-烟尘、4#炉监测点-废气 | A34013,A00000 | 生物发电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3211910200001925 | PFLYC_YC_FQ_04 | MD_90397953211104 | PFLYC_YC_FQ_04_BZW | 10 | 1