## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于70小于90 | 进出口COD、进出口流量 | E10200,E20200,E10100,E20100 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_COD_L,QCL_COD_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_COD_BZW | 70,90 | 1
2 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口氨氮、进出口流量 | E10300,E20300,E10100,E20100 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_NN_L,QCL_NN_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_NN_BZW | 80,95 | 1
3 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于60小于90 | 进出口总磷、进出口流量 | E10400,E20400,E10100,E20100 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_TP_L,QCL_TP_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_TP_BZW | 60,90 | 1
4 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于0.2mg/L小于0.5mg/L | 1#中间DO | E56171 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_ZJDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_ZJDO_01_BZW | 0.2,0.5 | 1
5 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | 1#末端DO | E56172 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_MDDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_MDDO_01_BZW | 2 | 1
6 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于2000mg/L小于4500mg/L | 1#MLSS | E56271 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_MLSS_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_MLSS_01_BZW | 2000 ,4500 | 1
7 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于0.2mg/L小于0.5mg/L | 2#中间DO | E56173 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_ZJDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_ZJDO_02_BZW | 0.2,0.5 | 1
8 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | 2#末端DO | E56174 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_MDDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_MDDO_02_BZW | 2 | 1
9 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于2000mg/L小于4500mg/L | 2#MLSS | E56272 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_MLSS_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_MLSS_02_BZW | 2000 ,4500 | 1
10 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | PH值应大于6小于9 | 出水PH | E20500 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_CSPH_BZW | 6,9 | 1
11 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房1#鼓风机电流 | E54131 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_01_BZW | 10 | 1
12 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房2#鼓风机电流 | E54132 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
13 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房3#鼓风机电流 | E54133 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
14 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房4#鼓风机电流 | E54134 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_04_BZW | 10 | 1
15 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房5#鼓风机电流 | E54135 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_05 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_05_BZW | 10 | 1
16 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水流量 | E10100 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_JSLL | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_JSLL_BZW | 20 | 1
17 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水COD | E10200 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_JSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_JSCOD_BZW | 20 | 1
18 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水氨氮 | E10300 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_JSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_JSNN_BZW | 20 | 1
19 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总磷 | E10400 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_JSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_JSTP_BZW | 20 | 1
20 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水流量 | E20100 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSLL | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSLL_BZW | 20 | 1
21 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水COD | E20200 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSCOD_BZW | 20 | 1
22 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水PH | E20500 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSPH_BZW | 20 | 1
23 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水氨氮 | E20300 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSNN_BZW | 20 | 1
24 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总磷 | E20400 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSTP_BZW | 20 | 1
25 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总氮 | E20600 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_CSTN_BZW | 20 | 1
26 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#中间DO | E56171 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_ZJDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_ZJDO_01_BZW | 20 | 1
27 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#末端DO | E56172 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_MDDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_MDDO_01_BZW | 20 | 1
28 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#MLSS | E56271 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_MLSS_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_MLSS_01_BZW | 20 | 1
29 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#中间DO | E56173 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_ZJDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_ZJDO_02_BZW | 20 | 1
30 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#末端DO | E56174 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_MDDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_MDDO_02_BZW | 20 | 1
31 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#MLSS | E56272 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_MLSS_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_MLSS_02_BZW | 20 | 1
32 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#鼓风机空气流量 | E54233 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_GFJKQLL_03_BZW | 20 | 1
33 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 4#鼓风机空气流量 | E54234 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJHZ_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SJHZ_GFJKQLL_04_BZW | 20 | 1
34 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水流量 | E10100 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_JSLL | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_JSLL_BZW | 10 | 1
35 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水COD | E10200 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_JSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_JSCOD_BZW | 10 | 1
36 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水氨氮 | E10300 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_JSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_JSNN_BZW | 10 | 1
37 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水总磷 | E10400 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_JSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_JSTP_BZW | 10 | 1
38 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水流量 | E20100 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSLL | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSLL_BZW | 10 | 1
39 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水COD | E20200 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSCOD_BZW | 10 | 1
40 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水PH | E20500 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSPH_BZW | 10 | 1
41 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水氨氮 | E20300 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSNN_BZW | 10 | 1
42 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总磷 | E20400 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSTP_BZW | 10 | 1
43 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总氮 | E20600 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_CSTN_BZW | 10 | 1
44 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#中间DO | E56171 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_ZJDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_ZJDO_01_BZW | 10 | 1
45 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#末端DO | E56172 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_MDDO_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_MDDO_01_BZW | 10 | 1
46 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#MLSS | E56271 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_MLSS_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_MLSS_01_BZW | 10 | 1
47 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#中间DO | E56173 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_ZJDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_ZJDO_02_BZW | 10 | 1
48 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#末端DO | E56174 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_MDDO_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_MDDO_02_BZW | 10 | 1
49 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#MLSS | E56272 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_MLSS_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_MLSS_02_BZW | 10 | 1
50 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#鼓风机空气流量 | E54233 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_GFJKQLL_03_BZW | 10 | 1
51 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 4#鼓风机空气流量 | E54234 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJQS_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SJQS_GFJKQLL_04_BZW | 10 | 1
52 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 进水流量、3#鼓风机空气流量 | E10100,E54233 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSLL_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSLL_GFJKQLL_03_BZW | 0.1 | 1
53 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 进水COD、4#鼓风机空气流量 | E10200,E54234 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSCOD_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSCOD_GFJKQLL_04_BZW | 0.1 | 1
54 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 1#末端DO、3#鼓风机空气流量 | E56172,E54233 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_MDDO_01_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_MDDO_01_GFJKQLL_03_BZW | 0.1 | 1
55 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 2#末端DO、4#鼓风机空气流量 | E56174,E54234 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_MDDO_02_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_MDDO_02_GFJKQLL_04_BZW | 0.1 | 1
56 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#末端DO、出口氨氮 | E56172,E20300 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_MDDO_01_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_MDDO_01_CSNN_BZW | 0.1 | 1
57 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#末端DO、出口氨氮 | E56174,E20300 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_MDDO_02_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_MDDO_02_CSNN_BZW | 0.1 | 1
58 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水COD | W01018 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | JZYC_CSCOD | MD_37391213204201 | JZYC_CSCOD_BZW | 10 | 1
59 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水总氮 | W21001 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | JZYC_CSTN | MD_37391213204201 | JZYC_CSTN_BZW | 10 | 1
60 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水氨氮 | W21003 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | JZYC_CSNN | MD_37391213204201 | JZYC_CSNN_BZW | 10 | 1
61 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水总磷 | W21011 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | JZYC_CSTP | MD_37391213204201 | JZYC_CSTP_BZW | 10 | 1
62 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水PH | W01001 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | JZYC_CSPH | MD_37391213204201 | JZYC_CSPH_BZW | 10 | 1