## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 1#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | g11911,g12711 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_01_L,QCL_TLT_SO2_01_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_01_BZW | 90,99 | 1
2 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 2#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | g11921,g12721 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_02_L,QCL_TLT_SO2_02_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_02_BZW | 90,99 | 1
3 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 3#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | g11931,g12731 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_03_L,QCL_TLT_SO2_03_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_03_BZW | 90,99 | 1
4 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | 1#炉入口NOx浓度、出口NOx浓度 | g12013,g12011 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_NOX_01_L,QCL_NOX_01_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_NOX_01_BZW | 50,90 | 1
5 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | 2#炉入口NOx浓度、出口NOx浓度 | XXX,g12021 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_NOX_02_L,QCL_NOX_02_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_NOX_02_BZW | 50,90 | 1
6 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | 3#炉入口NOx浓度、出口NOx浓度 | XXX,g12031 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_NOX_03_L,QCL_NOX_03_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_NOX_03_BZW | 50,90 | 1
7 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 1#炉脱硫塔内浆液pH | g11111 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:11 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_01_BZW |  | 1
8 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 2#炉脱硫塔内浆液pH | g11121 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:12 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_02_BZW |  | 1
9 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 3#炉脱硫塔内浆液pH | g11131 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:13 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_03_BZW |  | 1
10 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 1#炉吸收塔浆液密度 | g11511 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:14 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_01_BZW |  | 1
11 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 2#炉吸收塔浆液密度 | g11521 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:15 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_02_BZW |  | 1
12 | 扬州港口污泥发电有限公司 |  | 3#炉吸收塔浆液密度 | g11531 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:16 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_03_BZW |  | 1
13 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流1 | g10411 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
14 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流2 | g10412 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
15 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流3 | g10413 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
16 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流4 | g10414 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
17 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流1 | g10421 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
18 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流2 | g10422 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
19 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流3 | g10423 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
20 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流4 | g10424 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
21 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流1 | g10431 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_03_BZW | 10 | 1
22 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流2 | g10432 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_03_BZW | 10 | 1
23 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流3 | g10433 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_03_BZW | 10 | 1
24 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流4 | g10434 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_03_BZW | 10 | 1
25 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉氧化风机电流 | g13911 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_01_BZW | 10 | 1
26 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉氧化风机电流 | g13921 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_02_BZW | 10 | 1
27 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉氧化风机电流 | g13931 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_03_BZW | 10 | 1
28 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉电场电流 | g80211 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_01_BZW | 10 | 1
29 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉电场电流 | g80221 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_02_BZW | 10 | 1
30 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉电场电流 | g80231 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_03_BZW | 10 | 1
31 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉电场电压 | g80111 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_01_BZW | 10 | 1
32 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉电场电压 | g80121 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_02_BZW | 10 | 1
33 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉电场电压 | g80131 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_03_BZW | 10 | 1
34 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11111 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTJYPH_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTJYPH_01_BZW | 20 | 1
35 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11121 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTJYPH_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTJYPH_02_BZW | 20 | 1
36 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11131 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTJYPH_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTJYPH_03_BZW | 20 | 1
37 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔出口温度 | g13111 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTCKWD_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTCKWD_01_BZW | 20 | 1
38 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔出口温度 | g13121 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTCKWD_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTCKWD_02_BZW | 20 | 1
39 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔出口温度 | g13131 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_TLTCKWD_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_TLTCKWD_03_BZW | 20 | 1
40 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11911 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2RKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2RKND_01_BZW | 20 | 1
41 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11921 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2RKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2RKND_02_BZW | 20 | 1
42 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11931 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2RKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2RKND_03_BZW | 20 | 1
43 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12711 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2CKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2CKND_01_BZW | 20 | 1
44 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12721 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2CKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2CKND_02_BZW | 20 | 1
45 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12731 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_SO2CKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_SO2CKND_03_BZW | 20 | 1
46 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉喷氨流量 | g30512 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_PALL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_PALL_01_BZW | 20 | 1
47 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉喷氨流量 | g30522 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_PALL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_PALL_02_BZW | 20 | 1
48 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉喷氨流量 | g30532 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_PALL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_PALL_03_BZW | 20 | 1
49 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | g12013 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXRKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXRKND_01_BZW | 20 | 1
50 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | XXX | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXRKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXRKND_02_BZW | 20 | 1
51 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | XXX | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXRKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXRKND_03_BZW | 20 | 1
52 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12011 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXCKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXCKND_01_BZW | 20 | 1
53 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12021 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXCKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXCKND_02_BZW | 20 | 1
54 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12031 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJHZ_NOXCKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJHZ_NOXCKND_03_BZW | 20 | 1
55 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11111 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTJYPH_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTJYPH_01_BZW | 10 | 1
56 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11121 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTJYPH_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTJYPH_02_BZW | 10 | 1
57 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉脱硫塔内浆液pH值 | g11131 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTJYPH_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTJYPH_03_BZW | 10 | 1
58 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉脱硫塔出口温度 | g13111 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTCKWD_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTCKWD_01_BZW | 10 | 1
59 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉脱硫塔出口温度 | g13121 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTCKWD_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTCKWD_02_BZW | 10 | 1
60 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉脱硫塔出口温度 | g13131 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_TLTCKWD_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_TLTCKWD_03_BZW | 10 | 1
61 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11911 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2RKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2RKND_01_BZW | 10 | 1
62 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11921 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2RKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2RKND_02_BZW | 10 | 1
63 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉脱硫塔入口SO2浓度 | g11931 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2RKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2RKND_03_BZW | 10 | 1
64 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12711 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2CKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2CKND_01_BZW | 10 | 1
65 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12721 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2CKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2CKND_02_BZW | 10 | 1
66 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g12731 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_SO2CKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_SO2CKND_03_BZW | 10 | 1
67 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉喷氨流量 | g30512 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_PALL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_PALL_01_BZW | 10 | 1
68 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉喷氨流量 | g30522 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_PALL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_PALL_02_BZW | 10 | 1
69 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉喷氨流量 | g30532 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_PALL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_PALL_03_BZW | 10 | 1
70 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | g12013 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXRKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXRKND_01_BZW | 10 | 1
71 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | XXX | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXRKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXRKND_02_BZW | 10 | 1
72 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | XXX | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXRKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXRKND_03_BZW | 10 | 1
73 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12011 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXCKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXCKND_01_BZW | 10 | 1
74 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12021 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXCKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXCKND_02_BZW | 10 | 1
75 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g12031 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SJQS_NOXCKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SJQS_NOXCKND_03_BZW | 10 | 1
76 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#炉脱硫塔内浆液pH值、1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g11111,g12711 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_01_BZW | 0.1 | 1
77 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#炉脱硫塔内浆液pH值、2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g11121,g12721 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_02_BZW | 0.1 | 1
78 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 3#炉脱硫塔内浆液pH值、3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | g11131,g12731 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_03_BZW | 0.1 | 1
79 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#炉喷氨流量、1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g30512,g12011 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_01_BZW | 0.1 | 1
80 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#炉喷氨流量、2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g30522,g12021 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_02_BZW | 0.1 | 1
81 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 3#炉喷氨流量、3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | g30532,g12031 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_03_BZW | 0.1 | 1
82 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:17 | 321000000035 | JZYC_NOX_01 | MD_73034683210015 | JZYC_NOX_01_BZW | 10 | 1
83 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:18 | 321000000035 | JZYC_CO_01 | MD_73034683210015 | JZYC_CO_01_BZW | 10 | 1
84 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:19 | 321000000035 | JZYC_HCL_01 | MD_73034683210015 | JZYC_HCL_01_BZW | 10 | 1
85 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:20 | 321000000035 | JZYC_SO2_01 | MD_73034683210015 | JZYC_SO2_01_BZW | 10 | 1
86 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:21 | 321000000035 | JZYC_YC_01 | MD_73034683210015 | JZYC_YC_01_BZW | 10 | 1
87 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:22 | 321000000035 | JZYC_NOX_02 | MD_73034683210016 | JZYC_NOX_02_BZW | 10 | 1
88 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:23 | 321000000035 | JZYC_CO_02 | MD_73034683210016 | JZYC_CO_02_BZW | 10 | 1
89 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:24 | 321000000035 | JZYC_HCL_02 | MD_73034683210016 | JZYC_HCL_02_BZW | 10 | 1
90 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:25 | 321000000035 | JZYC_SO2_02 | MD_73034683210016 | JZYC_SO2_02_BZW | 10 | 1
91 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:26 | 321000000035 | JZYC_YC_02 | MD_73034683210016 | JZYC_YC_02_BZW | 10 | 1
92 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:27 | 321000000035 | JZYC_NOX_03 | MD_65493460320074 | JZYC_NOX_03_BZW | 10 | 1
93 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:28 | 321000000035 | JZYC_CO_03 | MD_65493460320074 | JZYC_CO_03_BZW | 10 | 1
94 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:29 | 321000000035 | JZYC_HCL_03 | MD_65493460320074 | JZYC_HCL_03_BZW | 10 | 1
95 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:30 | 321000000035 | JZYC_SO2_03 | MD_65493460320074 | JZYC_SO2_03_BZW | 10 | 1
96 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:31 | 321000000035 | JZYC_YC_03 | MD_65493460320074 | JZYC_YC_03_BZW | 10 | 1
97 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物、1锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:32 | 321000000035 | PFLYC_NOX_FQ_01 | MD_73034683210015 | PFLYC_NOX_FQ_01_BZW | 10 | 1
98 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳、1锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:33 | 321000000035 | PFLYC_CO_FQ_01 | MD_73034683210015 | PFLYC_CO_FQ_01_BZW | 10 | 1
99 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢、1锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:34 | 321000000035 | PFLYC_HCL_FQ_01 | MD_73034683210015 | PFLYC_HCL_FQ_01_BZW | 10 | 1
100 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫、1锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:35 | 321000000035 | PFLYC_SO2_FQ_01 | MD_73034683210015 | PFLYC_SO2_FQ_01_BZW | 10 | 1
101 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘、1锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:36 | 321000000035 | PFLYC_YC_FQ_01 | MD_73034683210015 | PFLYC_YC_FQ_01_BZW | 10 | 1
102 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物、2锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:37 | 321000000035 | PFLYC_NOX_FQ_02 | MD_73034683210016 | PFLYC_NOX_FQ_02_BZW | 10 | 1
103 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳、2锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:38 | 321000000035 | PFLYC_CO_FQ_02 | MD_73034683210016 | PFLYC_CO_FQ_02_BZW | 10 | 1
104 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢、2锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:39 | 321000000035 | PFLYC_HCL_FQ_02 | MD_73034683210016 | PFLYC_HCL_FQ_02_BZW | 10 | 1
105 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫、2锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:40 | 321000000035 | PFLYC_SO2_FQ_02 | MD_73034683210016 | PFLYC_SO2_FQ_02_BZW | 10 | 1
106 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘、2锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:41 | 321000000035 | PFLYC_YC_FQ_02 | MD_73034683210016 | PFLYC_YC_FQ_02_BZW | 10 | 1
107 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-氮氧化物、3锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:42 | 321000000035 | PFLYC_NOX_FQ_03 | MD_65493460320074 | PFLYC_NOX_FQ_03_BZW | 10 | 1
108 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-一氧化碳、3锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:43 | 321000000035 | PFLYC_CO_FQ_03 | MD_65493460320074 | PFLYC_CO_FQ_03_BZW | 10 | 1
109 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-氯化氢、3锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:44 | 321000000035 | PFLYC_HCL_FQ_03 | MD_65493460320074 | PFLYC_HCL_FQ_03_BZW | 10 | 1
110 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-二氧化硫、3锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:45 | 321000000035 | PFLYC_SO2_FQ_03 | MD_65493460320074 | PFLYC_SO2_FQ_03_BZW | 10 | 1
111 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 3锅炉排口-烟尘、3锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:46 | 321000000035 | PFLYC_YC_FQ_03 | MD_65493460320074 | PFLYC_YC_FQ_03_BZW | 10 | 1