## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 江苏国电常州发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | SCR脱硝A侧入口NOX、SCR脱硝A侧出口NOX | G71031,G71831 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | QCL_SCR_NOXA_01_L,QCL_SCR_NOXA_01_U | GK_CH_GDFD | QCL_SCR_NOXA_01_BZW | 50,90 | 1
2 | 江苏国电常州发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | SCR脱硝B侧入口NOX、SCR脱硝B侧出口NOX | G71032,G71832 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | QCL_SCR_NOXB_01_L,QCL_SCR_NOXB_01_U | GK_CH_GDFD | QCL_SCR_NOXB_01_BZW | 50,90 | 1
3 | 江苏国电常州发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | #2炉SCR脱硝A侧入口NOX、#2炉SCR脱硝A侧出口NOX | G71081,G71881 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | QCL_SCR_NOXA_02_L,QCL_SCR_NOXA_02_U | GK_CH_GDFD | QCL_SCR_NOXA_02_BZW | 50,90 | 1
4 | 江苏国电常州发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | #2炉SCR脱硝B侧入口NOX、#2炉SCR脱硝B侧出口NOX | G71082,G71882 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | QCL_SCR_NOXB_02_L,QCL_SCR_NOXB_02_U | GK_CH_GDFD | QCL_SCR_NOXB_02_BZW | 50,90 | 1
5 | 江苏国电常州发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | #2炉FDG入口SO2、#2炉排口SO2浓度 | G70991,G71791 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | QCL_FDG_SO2_02_L,QCL_FDG_SO2_02_U | GK_CH_GDFD | QCL_FDG_SO2_02_BZW | 90,99 | 1
6 | 江苏国电常州发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | 一塔脱硫塔内浆液pH | G11121 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYPH1_01_L,SJCX_JYPH1_01_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYPH1_01_BZW | 4.5,6 | 1
7 | 江苏国电常州发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | 二塔脱硫塔内浆液pH | G11122 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYPH2_01_L,SJCX_JYPH2_01_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYPH2_01_BZW | 4.5,6 | 1
8 | 江苏国电常州发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | 1塔吸收塔浆液密度 | G11521 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYMD1_01_L,SJCX_JYMD1_01_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYMD1_01_BZW | 1100 ,1270 | 1
9 | 江苏国电常州发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | 2塔吸收塔浆液密度 | G11522 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYMD2_01_L,SJCX_JYMD2_01_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYMD2_01_BZW | 1100 ,1270 | 1
10 | 江苏国电常州发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #2炉一塔脱硫塔内浆液pH | G70371 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYPH1_02_L,SJCX_JYPH1_02_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYPH1_02_BZW | 4.5,6 | 1
11 | 江苏国电常州发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #2炉二塔脱硫塔内浆液pH | G70372 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYPH2_02_L,SJCX_JYPH2_02_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYPH2_02_BZW | 4.5,6 | 1
12 | 江苏国电常州发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | #2炉1塔吸收塔浆液密度 | G70471 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYMD1_02_L,SJCX_JYMD1_02_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYMD1_02_BZW | 1100 ,1270 | 1
13 | 江苏国电常州发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | #2炉2塔吸收塔浆液密度 | G70472 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJCX_JYMD2_02_L,SJCX_JYMD2_02_U | GK_CH_GDFD | SJCX_JYMD2_02_BZW | 1100 ,1270 | 1
14 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1塔浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
15 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1塔浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
16 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1塔浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL3_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
17 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2塔浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL4_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
18 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2塔浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL5_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL5_01_BZW | 10 | 1
19 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2塔浆液循环泵6电流 | G10426 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL6_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL6_01_BZW | 10 | 1
20 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉1塔循环浆泵1电流 | G70271 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
21 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉1塔循环浆泵2电流 | G70272 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
22 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉1塔循环浆泵3电流 | G70273 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL3_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
23 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉2塔循环浆泵4电流 | G70274 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL4_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
24 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉2塔循环浆泵5电流 | G70275 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL5_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL5_02_BZW | 10 | 1
25 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉2塔循环浆泵6电流 | G70276 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JYXHBDL6_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JYXHBDL6_02_BZW | 10 | 1
26 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 引风机A电流 | G20861 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_YFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_YFJDL1_01_BZW | 10 | 1
27 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 引风机B电流 | G20862 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_YFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_YFJDL2_01_BZW | 10 | 1
28 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 引风机A电流 | G20911 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_YFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_YFJDL1_02_BZW | 10 | 1
29 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 引风机B电流 | G20912 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_YFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_YFJDL2_02_BZW | 10 | 1
30 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 稀释风机1电流 | G30331 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_XSFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_XSFJDL1_01_BZW | 10 | 1
31 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 稀释风机2电流 | G30332 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_XSFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_XSFJDL2_01_BZW | 10 | 1
32 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 稀释风机1电流 | G30381 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_XSFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_XSFJDL1_02_BZW | 10 | 1
33 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 稀释风机2电流 | G30382 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_XSFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_XSFJDL2_02_BZW | 10 | 1
34 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 加氨流量1 | G11031 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JALL1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JALL1_01_BZW | 10 | 1
35 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 加氨流量2 | G11032 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JALL2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_JALL2_01_BZW | 10 | 1
36 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉加氨流量1 | G11081 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JALL1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JALL1_02_BZW | 10 | 1
37 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉加氨流量2 | G11082 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_JALL2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_JALL2_02_BZW | 10 | 1
38 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉1电场二次电压 | G5035P | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY1_01_BZW | 10 | 1
39 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉2电场二次电压 | G5035Q | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY2_01_BZW | 10 | 1
40 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉3电场二次电压 | G5035R | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY3_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY3_01_BZW | 10 | 1
41 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉4电场二次电压 | G5035S | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY4_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY4_01_BZW | 10 | 1
42 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉1电场二次电压 | G503AP | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY1_02_BZW | 10 | 1
43 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉2电场二次电压 | G503AQ | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY2_02_BZW | 10 | 1
44 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉3电场二次电压 | G503AR | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY3_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY3_02_BZW | 10 | 1
45 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉4电场二次电压 | G503AS | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY4_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY4_02_BZW | 10 | 1
46 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉5电场二次电压 | G503AT | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY5_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY5_02_BZW | 10 | 1
47 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉6电场二次电压 | G503AU | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDY6_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDY6_02_BZW | 10 | 1
48 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉1电场二次电流 | G5045P | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL1_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL1_01_BZW | 10 | 1
49 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉2电场二次电流 | G5045Q | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL2_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL2_01_BZW | 10 | 1
50 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉3电场二次电流 | G5045R | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL3_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL3_01_BZW | 10 | 1
51 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉4电场二次电流 | G5045S | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL4_01 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL4_01_BZW | 10 | 1
52 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉1电场二次电流 | G504AP | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL1_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL1_02_BZW | 10 | 1
53 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉2电场二次电流 | G504AQ | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL2_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL2_02_BZW | 10 | 1
54 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉3电场二次电流 | G504AR | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL3_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL3_02_BZW | 10 | 1
55 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉4电场二次电流 | G504AS | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL4_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL4_02_BZW | 10 | 1
56 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉5电场二次电流 | G504AT | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL5_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL5_02_BZW | 10 | 1
57 | 江苏国电常州发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉6电场二次电流 | G504AU | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SBYC_ECDL6_02 | GK_CH_GDFD | SBYC_ECDL6_02_BZW | 10 | 1
58 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 一塔脱硫塔内浆液pH | G11121 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYPH1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYPH1_01_BZW | 20 | 1
59 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 二塔脱硫塔内浆液pH | G11122 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYPH2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYPH2_01_BZW | 20 | 1
60 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1塔吸收塔浆液密度 | G11521 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYMD1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYMD1_01_BZW | 20 | 1
61 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2塔吸收塔浆液密度 | G11522 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYMD2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYMD2_01_BZW | 20 | 1
62 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉一塔脱硫塔内浆液pH | G70371 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYPH1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYPH1_02_BZW | 20 | 1
63 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉二塔脱硫塔内浆液pH | G70372 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYPH2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYPH2_02_BZW | 20 | 1
64 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1塔吸收塔浆液密度 | G70471 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYMD1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYMD1_02_BZW | 20 | 1
65 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2塔吸收塔浆液密度 | G70472 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYMD2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYMD2_02_BZW | 20 | 1
66 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1塔浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL1_01_BZW | 20 | 1
67 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1塔浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL2_01_BZW | 20 | 1
68 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1塔浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL3_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL3_01_BZW | 20 | 1
69 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2塔浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL4_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL4_01_BZW | 20 | 1
70 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2塔浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL5_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL5_01_BZW | 20 | 1
71 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2塔浆液循环泵6电流 | G10426 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL6_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL6_01_BZW | 20 | 1
72 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1塔循环浆泵1电流 | G70271 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL1_02_BZW | 20 | 1
73 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1塔循环浆泵2电流 | G70272 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL2_02_BZW | 20 | 1
74 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1塔循环浆泵3电流 | G70273 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL3_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL3_02_BZW | 20 | 1
75 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2塔循环浆泵4电流 | G70274 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL4_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL4_02_BZW | 20 | 1
76 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2塔循环浆泵5电流 | G70275 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL5_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL5_02_BZW | 20 | 1
77 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2塔循环浆泵6电流 | G70276 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JYXHBDL6_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JYXHBDL6_02_BZW | 20 | 1
78 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 引风机A电流 | G20861 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_YFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_YFJDL1_01_BZW | 20 | 1
79 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 引风机B电流 | G20862 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_YFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_YFJDL2_01_BZW | 20 | 1
80 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 引风机A电流 | G20911 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_YFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_YFJDL1_02_BZW | 20 | 1
81 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 引风机B电流 | G20912 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_YFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_YFJDL2_02_BZW | 20 | 1
82 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 稀释风机1电流 | G30331 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_XSFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_XSFJDL1_01_BZW | 20 | 1
83 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 稀释风机2电流 | G30332 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_XSFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_XSFJDL2_01_BZW | 20 | 1
84 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 稀释风机1电流 | G30381 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_XSFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_XSFJDL1_02_BZW | 20 | 1
85 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 稀释风机2电流 | G30382 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_XSFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_XSFJDL2_02_BZW | 20 | 1
86 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 加氨流量1 | G11031 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JALL1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JALL1_01_BZW | 20 | 1
87 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 加氨流量2 | G11032 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JALL2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JALL2_01_BZW | 20 | 1
88 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉加氨流量1 | G11081 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JALL1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JALL1_02_BZW | 20 | 1
89 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉加氨流量2 | G11082 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_JALL2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_JALL2_02_BZW | 20 | 1
90 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉1电场二次电压 | G5035P | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY1_01_BZW | 20 | 1
91 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉2电场二次电压 | G5035Q | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY2_01_BZW | 20 | 1
92 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉3电场二次电压 | G5035R | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY3_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY3_01_BZW | 20 | 1
93 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉4电场二次电压 | G5035S | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY4_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY4_01_BZW | 20 | 1
94 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1电场二次电压 | G503AP | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY1_02_BZW | 20 | 1
95 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2电场二次电压 | G503AQ | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY2_02_BZW | 20 | 1
96 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉3电场二次电压 | G503AR | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY3_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY3_02_BZW | 20 | 1
97 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉4电场二次电压 | G503AS | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY4_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY4_02_BZW | 20 | 1
98 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉5电场二次电压 | G503AT | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY5_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY5_02_BZW | 20 | 1
99 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉6电场二次电压 | G503AU | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDY6_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDY6_02_BZW | 20 | 1
100 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉1电场二次电流 | G5045P | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL1_01_BZW | 20 | 1
101 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉2电场二次电流 | G5045Q | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL2_01_BZW | 20 | 1
102 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉3电场二次电流 | G5045R | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL3_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL3_01_BZW | 20 | 1
103 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉4电场二次电流 | G5045S | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL4_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL4_01_BZW | 20 | 1
104 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉1电场二次电流 | G504AP | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL1_02_BZW | 20 | 1
105 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉2电场二次电流 | G504AQ | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL2_02_BZW | 20 | 1
106 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉3电场二次电流 | G504AR | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL3_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL3_02_BZW | 20 | 1
107 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉4电场二次电流 | G504AS | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL4_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL4_02_BZW | 20 | 1
108 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉5电场二次电流 | G504AT | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL5_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL5_02_BZW | 20 | 1
109 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉6电场二次电流 | G504AU | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_ECDL6_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_ECDL6_02_BZW | 20 | 1
110 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉排口烟尘 | G13241 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKYC_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKYC_01_BZW | 20 | 1
111 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉排口烟尘浓度 | G13291 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKYC_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKYC_02_BZW | 20 | 1
112 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉FDG入口SO2 | G70991 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_FDGSO2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_FDGSO2_02_BZW | 20 | 1
113 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | SCR脱硝A侧入口NOX | G71031 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_RKNOXA_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_RKNOXA_01_BZW | 20 | 1
114 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | SCR脱硝B侧入口NOX | G71032 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_RKNOXB_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_RKNOXB_01_BZW | 20 | 1
115 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉SCR脱硝A侧入口NOX | G71081 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_RKNOXA_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_RKNOXA_02_BZW | 20 | 1
116 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉SCR脱硝B侧入口NOX | G71082 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_RKNOXB_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_RKNOXB_02_BZW | 20 | 1
117 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | SCR脱硝A侧出口NOX | G71831 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_CKNOXA_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_CKNOXA_01_BZW | 20 | 1
118 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | SCR脱硝B侧出口NOX | G71832 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_CKNOXB_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_CKNOXB_01_BZW | 20 | 1
119 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉SCR脱硝A侧出口NOX | G71881 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_CKNOXA_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_CKNOXA_02_BZW | 20 | 1
120 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉SCR脱硝B侧出口NOX | G71882 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_SCR_CKNOXB_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_SCR_CKNOXB_02_BZW | 20 | 1
121 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉排口SO2浓度 | G71791 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKSO2_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKSO2_02_BZW | 20 | 1
122 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉排口NOX浓度 | G71891 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKNOX_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKNOX_02_BZW | 20 | 1
123 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 排口流量 | G72041 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKLL_01 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKLL_01_BZW | 20 | 1
124 | 江苏国电常州发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 排口流量 | G72091 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJHZ_PKLL_02 | GK_CH_GDFD | SJHZ_PKLL_02_BZW | 20 | 1
125 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 一塔脱硫塔内浆液pH | G11121 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYPH1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYPH1_01_BZW | 10 | 1
126 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 二塔脱硫塔内浆液pH | G11122 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYPH2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYPH2_01_BZW | 10 | 1
127 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1塔吸收塔浆液密度 | G11521 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYMD1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYMD1_01_BZW | 10 | 1
128 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2塔吸收塔浆液密度 | G11522 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYMD2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYMD2_01_BZW | 10 | 1
129 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉一塔脱硫塔内浆液pH | G70371 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYPH1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYPH1_02_BZW | 10 | 1
130 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉二塔脱硫塔内浆液pH | G70372 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYPH2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYPH2_02_BZW | 10 | 1
131 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1塔吸收塔浆液密度 | G70471 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYMD1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYMD1_02_BZW | 10 | 1
132 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2塔吸收塔浆液密度 | G70472 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYMD2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYMD2_02_BZW | 10 | 1
133 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1塔浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
134 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1塔浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
135 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1塔浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL3_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
136 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2塔浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL4_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
137 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2塔浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL5_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL5_01_BZW | 10 | 1
138 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2塔浆液循环泵6电流 | G10426 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL6_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL6_01_BZW | 10 | 1
139 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1塔循环浆泵1电流 | G70271 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
140 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1塔循环浆泵2电流 | G70272 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
141 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1塔循环浆泵3电流 | G70273 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL3_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
142 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2塔循环浆泵4电流 | G70274 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL4_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
143 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2塔循环浆泵5电流 | G70275 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL5_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL5_02_BZW | 10 | 1
144 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2塔循环浆泵6电流 | G70276 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JYXHBDL6_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JYXHBDL6_02_BZW | 10 | 1
145 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 引风机A电流 | G20861 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_YFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_YFJDL1_01_BZW | 10 | 1
146 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 引风机B电流 | G20862 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_YFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_YFJDL2_01_BZW | 10 | 1
147 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 引风机A电流 | G20911 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_YFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_YFJDL1_02_BZW | 10 | 1
148 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 引风机B电流 | G20912 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_YFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_YFJDL2_02_BZW | 10 | 1
149 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 稀释风机1电流 | G30331 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_XSFJDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_XSFJDL1_01_BZW | 10 | 1
150 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 稀释风机2电流 | G30332 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_XSFJDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_XSFJDL2_01_BZW | 10 | 1
151 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 稀释风机1电流 | G30381 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_XSFJDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_XSFJDL1_02_BZW | 10 | 1
152 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 稀释风机2电流 | G30382 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_XSFJDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_XSFJDL2_02_BZW | 10 | 1
153 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 加氨流量1 | G11031 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JALL1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JALL1_01_BZW | 10 | 1
154 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 加氨流量2 | G11032 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JALL2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_JALL2_01_BZW | 10 | 1
155 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉加氨流量1 | G11081 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JALL1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JALL1_02_BZW | 10 | 1
156 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉加氨流量2 | G11082 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_JALL2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_JALL2_02_BZW | 10 | 1
157 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉1电场二次电压 | G5035P | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY1_01_BZW | 10 | 1
158 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉2电场二次电压 | G5035Q | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY2_01_BZW | 10 | 1
159 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉3电场二次电压 | G5035R | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY3_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY3_01_BZW | 10 | 1
160 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉4电场二次电压 | G5035S | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY4_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY4_01_BZW | 10 | 1
161 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1电场二次电压 | G503AP | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY1_02_BZW | 10 | 1
162 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2电场二次电压 | G503AQ | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY2_02_BZW | 10 | 1
163 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉3电场二次电压 | G503AR | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY3_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY3_02_BZW | 10 | 1
164 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉4电场二次电压 | G503AS | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY4_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY4_02_BZW | 10 | 1
165 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉5电场二次电压 | G503AT | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY5_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY5_02_BZW | 10 | 1
166 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉6电场二次电压 | G503AU | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDY6_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDY6_02_BZW | 10 | 1
167 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉1电场二次电流 | G5045P | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL1_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL1_01_BZW | 10 | 1
168 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉2电场二次电流 | G5045Q | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL2_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL2_01_BZW | 10 | 1
169 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉3电场二次电流 | G5045R | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL3_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL3_01_BZW | 10 | 1
170 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉4电场二次电流 | G5045S | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL4_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL4_01_BZW | 10 | 1
171 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉1电场二次电流 | G504AP | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL1_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL1_02_BZW | 10 | 1
172 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉2电场二次电流 | G504AQ | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL2_02_BZW | 10 | 1
173 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉3电场二次电流 | G504AR | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL3_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL3_02_BZW | 10 | 1
174 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉4电场二次电流 | G504AS | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL4_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL4_02_BZW | 10 | 1
175 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉5电场二次电流 | G504AT | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL5_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL5_02_BZW | 10 | 1
176 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉6电场二次电流 | G504AU | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_ECDL6_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_ECDL6_02_BZW | 10 | 1
177 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉排口烟尘 | G13241 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKYC_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKYC_01_BZW | 10 | 1
178 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉排口烟尘浓度 | G13291 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKYC_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKYC_02_BZW | 10 | 1
179 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉FDG入口SO2 | G70991 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_FDGSO2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_FDGSO2_02_BZW | 10 | 1
180 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | SCR脱硝A侧入口NOX | G71031 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_RKNOXA_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_RKNOXA_01_BZW | 10 | 1
181 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | SCR脱硝B侧入口NOX | G71032 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_RKNOXB_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_RKNOXB_01_BZW | 10 | 1
182 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉SCR脱硝A侧入口NOX | G71081 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_RKNOXA_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_RKNOXA_02_BZW | 10 | 1
183 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉SCR脱硝B侧入口NOX | G71082 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_RKNOXB_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_RKNOXB_02_BZW | 10 | 1
184 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | SCR脱硝A侧出口NOX | G71831 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_CKNOXA_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_CKNOXA_01_BZW | 10 | 1
185 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | SCR脱硝B侧出口NOX | G71832 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_CKNOXB_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_CKNOXB_01_BZW | 10 | 1
186 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉SCR脱硝A侧出口NOX | G71881 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_CKNOXA_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_CKNOXA_02_BZW | 10 | 1
187 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉SCR脱硝B侧出口NOX | G71882 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_SCR_CKNOXB_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_SCR_CKNOXB_02_BZW | 10 | 1
188 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉排口SO2浓度 | G71791 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKSO2_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKSO2_02_BZW | 10 | 1
189 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉排口NOX浓度 | G71891 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKNOX_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKNOX_02_BZW | 10 | 1
190 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 排口流量 | G72041 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKLL_01 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKLL_01_BZW | 10 | 1
191 | 江苏国电常州发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 排口流量 | G72091 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | SJQS_PKLL_02 | GK_CH_GDFD | SJQS_PKLL_02_BZW | 10 | 1
192 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 一塔脱硫塔内浆液pH、排口含氧量SO2 | G11121,G71741 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JYPH1_PKSO2_01 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JYPH1_PKSO2_01_BZW | 0.1 | 1
193 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 二塔脱硫塔内浆液pH、排口含氧量SO2 | G11122,G71741 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JYPH2_PKSO2_01 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JYPH2_PKSO2_01_BZW | 0.1 | 1
194 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉一塔脱硫塔内浆液pH、#2炉排口SO2浓度 | G70371,G71791 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JYPH1_PKSO2_02 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JYPH1_PKSO2_02_BZW | 0.1 | 1
195 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉二塔脱硫塔内浆液pH、#2炉排口SO2浓度 | G70372,G71791 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JYPH2_PKSO2_02 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JYPH2_PKSO2_02_BZW | 0.1 | 1
196 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 加氨流量1、SCR脱硝A侧出口NOX | G11031,G71831 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JALL1_SCR_CKNOXA_01 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JALL1_SCR_CKNOXA_01_BZW | 0.1 | 1
197 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 加氨流量2、SCR脱硝B侧出口NOX | G11032,G71832 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JALL2_SCR_CKNOXB_01 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JALL2_SCR_CKNOXB_01_BZW | 0.1 | 1
198 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉加氨流量1、#2炉SCR脱硝A侧出口NOX | G11081,G71881 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JALL1_SCR_CKNOXA_02 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JALL1_SCR_CKNOXA_02_BZW | 0.1 | 1
199 | 江苏国电常州发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉加氨流量2、#2炉SCR脱硝B侧出口NOX | G11082,G71882 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | GLDYC_JALL2_SCR_CKNOXB_02 | GK_CH_GDFD | GLDYC_JALL2_SCR_CKNOXB_02_BZW | 0.1 | 1
200 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_NO_01 | MD_81733553204077 | JZYC_NO_01_BZW | 10 | 1
201 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_CO_01 | MD_81733553204077 | JZYC_CO_01_BZW | 10 | 1
202 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_HCL_01 | MD_81733553204077 | JZYC_HCL_01_BZW | 10 | 1
203 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_SO2_01 | MD_81733553204077 | JZYC_SO2_01_BZW | 10 | 1
204 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_YC_01 | MD_81733553204077 | JZYC_YC_01_BZW | 10 | 1
205 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_NO_02 | MD_81733553204080 | JZYC_NO_02_BZW | 10 | 1
206 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_CO_02 | MD_81733553204080 | JZYC_CO_02_BZW | 10 | 1
207 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_HCL_02 | MD_81733553204080 | JZYC_HCL_02_BZW | 10 | 1
208 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_SO2_02 | MD_81733553204080 | JZYC_SO2_02_BZW | 10 | 1
209 | 江苏国电常州发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | JZYC_YC_02 | MD_81733553204080 | JZYC_YC_02_BZW | 10 | 1
210 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物、1锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_NO_FQ_01 | MD_81733553204077 | PFLYC_NO_FQ_01_BZW | 10 | 1
211 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳、1锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_CO_FQ_01 | MD_81733553204077 | PFLYC_CO_FQ_01_BZW | 10 | 1
212 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢、1锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_HCL_FQ_01 | MD_81733553204077 | PFLYC_HCL_FQ_01_BZW | 10 | 1
213 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫、1锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_SO2_FQ_01 | MD_81733553204077 | PFLYC_SO2_FQ_01_BZW | 10 | 1
214 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘、1锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_YC_FQ_01 | MD_81733553204077 | PFLYC_YC_FQ_01_BZW | 10 | 1
215 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物、2锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_NO_FQ_02 | MD_81733553204080 | PFLYC_NO_FQ_02_BZW | 10 | 1
216 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳、2锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_CO_FQ_02 | MD_81733553204080 | PFLYC_CO_FQ_02_BZW | 10 | 1
217 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢、2锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_HCL_FQ_02 | MD_81733553204080 | PFLYC_HCL_FQ_02_BZW | 10 | 1
218 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫、2锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_SO2_FQ_02 | MD_81733553204080 | PFLYC_SO2_FQ_02_BZW | 10 | 1
219 | 江苏国电常州发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘、2锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320400001010 | PFLYC_YC_FQ_02 | MD_81733553204080 | PFLYC_YC_FQ_02_BZW | 10 | 1