## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 去除率应大于70小于90 | 进出口COD、进出口流量 | E10211,E20221,E10111,E20121 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | QCL_COD_L,QCL_COD_U | GK_HA_LH_HBGC | QCL_COD_BZW | 70,90 | 1
2 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口氨氮、进出口流量 | E10311,E20321,E10111,E20121 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | QCL_NN_L,QCL_NN_U | GK_HA_LH_HBGC | QCL_NN_BZW | 80,95 | 1
3 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 去除率应大于60小于90 | 进出口总磷、进出口流量 | E10411,E20421,E10111,E20121 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | QCL_TP_L,QCL_TP_U | GK_HA_LH_HBGC | QCL_TP_BZW | 60,90 | 1
4 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 去除率应大于60小于85 | 进出口总氮、进出口流量 | E10511,E20621,E10111,E20121 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | QCL_TN_L,QCL_TN_U | GK_HA_LH_HBGC | QCL_TN_BZW | 60,85 | 1
5 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 污泥浓度应大于2000mg/L小于4500mg/L | 污泥浓度 | E50451 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJCX_MLSS_L,SJCX_MLSS_U | GK_HA_LH_HBGC | SJCX_MLSS_BZW | 2000 ,4500 | 1
6 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | 好氧池DO | E50751 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJCX_HYDO | GK_HA_LH_HBGC | SJCX_HYDO_BZW | 2 | 1
7 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#鼓风机电流 | E55182 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SBYC_GFJDL_02 | GK_HA_LH_HBGC | SBYC_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
8 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#鼓风机电流 | E55183 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SBYC_GFJDL_03 | GK_HA_LH_HBGC | SBYC_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
9 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 磁悬浮风机电流 | E55184 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SBYC_CXFFJDL | GK_HA_LH_HBGC | SBYC_CXFFJDL_BZW | 10 | 1
10 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水流量 | E10111 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_JSLL | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_JSLL_BZW | 20 | 1
11 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水COD | E10211 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_JSCOD | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_JSCOD_BZW | 20 | 1
12 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水氨氮 | E10311 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_JSNN | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_JSNN_BZW | 20 | 1
13 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总磷 | E10411 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_JSTP | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_JSTP_BZW | 20 | 1
14 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总氮 | E10511 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_JSTN | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_JSTN_BZW | 20 | 1
15 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水流量 | E20121 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSLL | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSLL_BZW | 20 | 1
16 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水COD | E20221 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSCOD | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSCOD_BZW | 20 | 1
17 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总氮 | E20621 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSTN | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSTN_BZW | 20 | 1
18 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水氨氮 | E20321 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSNN | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSNN_BZW | 20 | 1
19 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总磷 | E20421 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSTP | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSTP_BZW | 20 | 1
20 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水PH | E20521 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_CSPH | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_CSPH_BZW | 20 | 1
21 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 污泥浓度 | E50451 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_MLSS | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_MLSS_BZW | 20 | 1
22 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 好氧池DO | E50751 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJHZ_HYDO | GK_HA_LH_HBGC | SJHZ_HYDO_BZW | 20 | 1
23 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水流量 | E10111 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_JSLL | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_JSLL_BZW | 10 | 1
24 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水COD | E10211 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_JSCOD | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_JSCOD_BZW | 10 | 1
25 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水氨氮 | E10311 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_JSNN | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_JSNN_BZW | 10 | 1
26 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水总磷 | E10411 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_JSTP | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_JSTP_BZW | 10 | 1
27 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水总氮 | E10511 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_JSTN | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_JSTN_BZW | 10 | 1
28 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水流量 | E20121 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSLL | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSLL_BZW | 10 | 1
29 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水COD | E20221 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSCOD | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSCOD_BZW | 10 | 1
30 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总氮 | E20621 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSTN | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSTN_BZW | 10 | 1
31 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水氨氮 | E20321 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSNN | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSNN_BZW | 10 | 1
32 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总磷 | E20421 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSTP | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSTP_BZW | 10 | 1
33 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水PH | E20521 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CSPH | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CSPH_BZW | 10 | 1
34 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 污泥浓度 | E50451 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_MLSS | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_MLSS_BZW | 10 | 1
35 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 好氧池DO | E50751 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_HYDO | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_HYDO_BZW | 10 | 1
36 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#鼓风机电流 | E55182 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_GFJDL_02 | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
37 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#鼓风机电流 | E55183 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_GFJDL_03 | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
38 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 磁悬浮风机电流 | E55184 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | SJQS_CXFFJDL | GK_HA_LH_HBGC | SJQS_CXFFJDL_BZW | 10 | 1
39 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 好氧池DO、出水氨氮 | E50751,E20321 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | GLDYC_HYDO_CSNN | GK_HA_LH_HBGC | GLDYC_HYDO_CSNN_BZW | 0.1 | 1
40 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水COD | W01018 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | JZYC_CSCOD | MD_82548703208012 | JZYC_CSCOD_BZW | 10 | 1
41 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水总氮 | W21001 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | JZYC_CSTN | MD_82548703208012 | JZYC_CSTN_BZW | 10 | 1
42 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水氨氮 | W21003 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | JZYC_CSNN | MD_82548703208012 | JZYC_CSNN_BZW | 10 | 1
43 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水总磷 | W21011 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | JZYC_CSTP | MD_82548703208012 | JZYC_CSTP_BZW | 10 | 1
44 | 淮安市涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 出水PH | W01001 | 污水厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320826000050 | JZYC_CSPH | MD_82548703208012 | JZYC_CSPH_BZW | 10 | 1