## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 连云港光大水务有限公司 | 去除率应大于70小于90 | 进出口COD、进出口流量 | E10210,E20220,E10110,E20120 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | QCL_COD_L,QCL_COD_U | GK_LYG_GDSW | QCL_COD_BZW | 70,90 | 1
2 | 连云港光大水务有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口氨氮、进出口流量 | E10310,E20320,E10110,E20120 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | QCL_NN_L,QCL_NN_U | GK_LYG_GDSW | QCL_NN_BZW | 80,95 | 1
3 | 连云港光大水务有限公司 | 去除率应大于60小于90 | 进出口总磷、进出口流量 | E10410,E20420,E10110,E20120 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | QCL_TP_L,QCL_TP_U | GK_LYG_GDSW | QCL_TP_BZW | 60,90 | 1
4 | 连云港光大水务有限公司 | 去除率应大于60小于85 | 进出口总氮、进出口流量 | E10510,E20620,E10110,E20120 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | QCL_TN_L,QCL_TN_U | GK_LYG_GDSW | QCL_TN_BZW | 60,85 | 1
5 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池A悬浮物 | E50461 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCASS | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCASS_BZW |  | 1
6 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池B悬浮物 | E50462 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCBSS | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCBSS_BZW |  | 1
7 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池A1#DO | E50761 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCADO_01 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCADO_01_BZW |  | 1
8 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池A2#DO | E50762 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCADO_02 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCADO_02_BZW |  | 1
9 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池A3#DO | E50763 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCADO_03 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCADO_03_BZW |  | 1
10 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池B1#DO | E50764 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCBDO_01 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCBDO_01_BZW |  | 1
11 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池B2#DO | E50765 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCBDO_02 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCBDO_02_BZW |  | 1
12 | 连云港光大水务有限公司 |  | 曝气池B3#DO | E50766 | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJCX_PQCBDO_03 | GK_LYG_GDSW | SJCX_PQCBDO_03_BZW |  | 1
13 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#外回流泵电流 | E53171 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_WHLBDL_01 | GK_LYG_GDSW | SBYC_WHLBDL_01_BZW | 10 | 1
14 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#外回流泵电流 | E53172 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_WHLBDL_02 | GK_LYG_GDSW | SBYC_WHLBDL_02_BZW | 10 | 1
15 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#外回流泵电流 | E53173 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_WHLBDL_03 | GK_LYG_GDSW | SBYC_WHLBDL_03_BZW | 10 | 1
16 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 4#外回流泵电流 | E53174 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_WHLBDL_04 | GK_LYG_GDSW | SBYC_WHLBDL_04_BZW | 10 | 1
17 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#鼓风机电流 | E55161 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_GFJDL_01 | GK_LYG_GDSW | SBYC_GFJDL_01_BZW | 10 | 1
18 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#鼓风机电流 | E55162 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_GFJDL_02 | GK_LYG_GDSW | SBYC_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
19 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#鼓风机电流 | E55163 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_GFJDL_03 | GK_LYG_GDSW | SBYC_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
20 | 连云港光大水务有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 4#鼓风机电流 | E55164 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SBYC_GFJDL_04 | GK_LYG_GDSW | SBYC_GFJDL_04_BZW | 10 | 1
21 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水流量 | E10110 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_JSLL | GK_LYG_GDSW | SJHZ_JSLL_BZW | 20 | 1
22 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水COD | E10210 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_JSCOD | GK_LYG_GDSW | SJHZ_JSCOD_BZW | 20 | 1
23 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水氨氮 | E10310 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_JSNN | GK_LYG_GDSW | SJHZ_JSNN_BZW | 20 | 1
24 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总磷 | E10410 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_JSTP | GK_LYG_GDSW | SJHZ_JSTP_BZW | 20 | 1
25 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总氮 | E10510 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_JSTN | GK_LYG_GDSW | SJHZ_JSTN_BZW | 20 | 1
26 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水流量 | E20120 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSLL | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSLL_BZW | 20 | 1
27 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水COD | E20220 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSCOD | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSCOD_BZW | 20 | 1
28 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总氮 | E20620 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSTN | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSTN_BZW | 20 | 1
29 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水氨氮 | E20320 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSNN | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSNN_BZW | 20 | 1
30 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总磷 | E20420 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSTP | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSTP_BZW | 20 | 1
31 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水PH | E20520 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_CSPH | GK_LYG_GDSW | SJHZ_CSPH_BZW | 20 | 1
32 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池A悬浮物 | E50461 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCASS | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCASS_BZW | 20 | 1
33 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池B悬浮物 | E50462 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCBSS | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCBSS_BZW | 20 | 1
34 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池A1#DO | E50761 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCADO_01 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCADO_01_BZW | 20 | 1
35 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池A2#DO | E50762 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCADO_02 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCADO_02_BZW | 20 | 1
36 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池A3#DO | E50763 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCADO_03 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCADO_03_BZW | 20 | 1
37 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池B1#DO | E50764 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCBDO_01 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCBDO_01_BZW | 20 | 1
38 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池B2#DO | E50765 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCBDO_02 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCBDO_02_BZW | 20 | 1
39 | 连云港光大水务有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 曝气池B3#DO | E50766 | 污水厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJHZ_PQCBDO_03 | GK_LYG_GDSW | SJHZ_PQCBDO_03_BZW | 20 | 1
40 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水流量 | E10110 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_JSLL | GK_LYG_GDSW | SJQS_JSLL_BZW | 10 | 1
41 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水COD | E10210 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_JSCOD | GK_LYG_GDSW | SJQS_JSCOD_BZW | 10 | 1
42 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水氨氮 | E10310 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_JSNN | GK_LYG_GDSW | SJQS_JSNN_BZW | 10 | 1
43 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水总磷 | E10410 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_JSTP | GK_LYG_GDSW | SJQS_JSTP_BZW | 10 | 1
44 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 进水总氮 | E10510 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_JSTN | GK_LYG_GDSW | SJQS_JSTN_BZW | 10 | 1
45 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水流量 | E20120 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSLL | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSLL_BZW | 10 | 1
46 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水COD | E20220 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSCOD | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSCOD_BZW | 10 | 1
47 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总氮 | E20620 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSTN | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSTN_BZW | 10 | 1
48 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水氨氮 | E20320 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSNN | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSNN_BZW | 10 | 1
49 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水总磷 | E20420 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSTP | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSTP_BZW | 10 | 1
50 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 出水PH | E20520 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_CSPH | GK_LYG_GDSW | SJQS_CSPH_BZW | 10 | 1
51 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池A悬浮物 | E50461 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCASS | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCASS_BZW | 10 | 1
52 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池B悬浮物 | E50462 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCBSS | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCBSS_BZW | 10 | 1
53 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池A1#DO | E50761 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCADO_01 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCADO_01_BZW | 10 | 1
54 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池A2#DO | E50762 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCADO_02 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCADO_02_BZW | 10 | 1
55 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池A3#DO | E50763 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCADO_03 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCADO_03_BZW | 10 | 1
56 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池B1#DO | E50764 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCBDO_01 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCBDO_01_BZW | 10 | 1
57 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池B2#DO | E50765 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCBDO_02 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCBDO_02_BZW | 10 | 1
58 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 曝气池B3#DO | E50766 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_PQCBDO_03 | GK_LYG_GDSW | SJQS_PQCBDO_03_BZW | 10 | 1
59 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#外回流泵电流 | E53171 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_WHLBDL_01 | GK_LYG_GDSW | SJQS_WHLBDL_01_BZW | 10 | 1
60 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#外回流泵电流 | E53172 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_WHLBDL_02 | GK_LYG_GDSW | SJQS_WHLBDL_02_BZW | 10 | 1
61 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#外回流泵电流 | E53173 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_WHLBDL_03 | GK_LYG_GDSW | SJQS_WHLBDL_03_BZW | 10 | 1
62 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 4#外回流泵电流 | E53174 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_WHLBDL_04 | GK_LYG_GDSW | SJQS_WHLBDL_04_BZW | 10 | 1
63 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 1#鼓风机电流 | E55161 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_GFJDL_01 | GK_LYG_GDSW | SJQS_GFJDL_01_BZW | 10 | 1
64 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 2#鼓风机电流 | E55162 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_GFJDL_02 | GK_LYG_GDSW | SJQS_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
65 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 3#鼓风机电流 | E55163 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_GFJDL_03 | GK_LYG_GDSW | SJQS_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
66 | 连云港光大水务有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | 4#鼓风机电流 | E55164 | 污水厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | SJQS_GFJDL_04 | GK_LYG_GDSW | SJQS_GFJDL_04_BZW | 10 | 1
67 | 连云港光大水务有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 曝气池A3#DO、出水氨氮 | E50763,E20320 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | GLDYC_PQCADO_03_CSNN | GK_LYG_GDSW | GLDYC_PQCADO_03_CSNN_BZW | 0.1 | 1
68 | 连云港光大水务有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 曝气池B3#DO、出水氨氮 | E50766,E20320 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700400004522 | GLDYC_PQCBDO_03_CSNN | GK_LYG_GDSW | GLDYC_PQCBDO_03_CSNN_BZW | 0.1 | 1