## Sheet1
id | name | content | paramInclude | paramNameInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | #1机组脱硫率 | G13510 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | QCL_TLT_SO2_01_L,QCL_TLT_SO2_01_U | GK_LYG_XHFD | QCL_TLT_SO2_01_BZW | 90,99 | 1
2 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | #2机组脱硫率 | G13520 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | QCL_TLT_SO2_02_L,QCL_TLT_SO2_02_U | GK_LYG_XHFD | QCL_TLT_SO2_02_BZW | 90,99 | 1
3 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | #15机组脱硫率 | G135F0 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | QCL_TLT_SO2_03_L,QCL_TLT_SO2_03_U | GK_LYG_XHFD | QCL_TLT_SO2_15_BZW | 90,99 | 1
4 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | #16机组脱硫率 | G135G0 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | QCL_TLT_SO2_04_L,QCL_TLT_SO2_04_U | GK_LYG_XHFD | QCL_TLT_SO2_16_BZW | 90,99 | 1
5 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #1炉石膏浆液PH值A | G1431A | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHA_01_L,SJCX_JYPHA_01_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHA_01_BZW | 4.5,6 | 1
6 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #1炉石膏浆液PH值B | G1431B | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHB_01_L,SJCX_JYPHB_01_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHB_01_BZW | 4.5,6 | 1
7 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #2炉石膏浆液PH值A | G1432A | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHA_02_L,SJCX_JYPHA_02_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHA_02_BZW | 4.5,6 | 1
8 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #2炉石膏浆液PH值B | G1432B | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHB_02_L,SJCX_JYPHB_02_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHB_02_BZW | 4.5,6 | 1
9 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #15吸收塔浆液PH值A | G143FA | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHA_15_L,SJCX_JYPHA_15_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHA_15_BZW | 4.5,6 | 1
10 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #15吸收塔浆液PH值B | G143FB | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHB_15_L,SJCX_JYPHB_15_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHB_15_BZW | 4.5,6 | 1
11 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #16吸收塔浆液PH值A | G143GA | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHA_16_L,SJCX_JYPHA_16_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHA_16_BZW | 4.5,6 | 1
12 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于6 | #16吸收塔浆液PH值B | G143GB | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYPHB_16_L,SJCX_JYPHB_16_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYPHB_16_BZW | 4.5,6 | 1
13 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | #1石灰石浆液罐密度 | G11510 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYGMD_01_L,SJCX_JYGMD_01_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYGMD_01_BZW | 1100 ,1270 | 1
14 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 浆液密度应大于1100小于1270 | #2石灰石浆液罐密度 | G11520 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJCX_JYGMD_02_L,SJCX_JYGMD_02_U | GK_LYG_XHFD | SJCX_JYGMD_02_BZW | 1100 ,1270 | 1
15 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1浆液循环泵1电流 | G10411 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
16 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1浆液循环泵2电流 | G10412 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
17 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1浆液循环泵3电流 | G10413 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
18 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1浆液循环泵4电流 | G10414 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
19 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1浆液循环泵5电流 | G10415 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_01_BZW | 10 | 1
20 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
21 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
22 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
23 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
24 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_02_BZW | 10 | 1
25 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15浆液循环泵甲电流 | G104F1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL1_ | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL1__BZW | 10 | 1
26 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15浆液循环泵乙电流 | G104F2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_04 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_04_BZW | 10 | 1
27 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15浆液循环泵丙电流 | G104F3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_05 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_05_BZW | 10 | 1
28 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15浆液循环泵丁电流 | G104F4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_06 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_06_BZW | 10 | 1
29 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16浆液循环泵甲电流 | G104G1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_07 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_07_BZW | 10 | 1
30 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16浆液循环泵乙电流 | G104G2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_08 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_08_BZW | 10 | 1
31 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16浆液循环泵丙电流 | G104G3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_09 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_09_BZW | 10 | 1
32 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16浆液循环泵丁电流 | G104G4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JYXHBDL5_10 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JYXHBDL5_10_BZW | 10 | 1
33 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1氧化风机甲电流 | G13911 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL1_01_BZW | 10 | 1
34 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1氧化风机乙电流 | G13912 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL2_01_BZW | 10 | 1
35 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1氧化风机丙电流 | G13913 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL3_01_BZW | 10 | 1
36 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2氧化风机甲电流 | G13921 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL1_02_BZW | 10 | 1
37 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2氧化风机乙电流 | G13922 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL2_02_BZW | 10 | 1
38 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2氧化风机丙电流 | G13923 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL3_02_BZW | 10 | 1
39 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15氧化风机甲电流 | G139F1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL1_15_BZW | 10 | 1
40 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15氧化风机乙电流 | G139F2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL2_15_BZW | 10 | 1
41 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16氧化风机甲电流 | G139G1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL1_16_BZW | 10 | 1
42 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16氧化风机乙电流 | G139G2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_YHFJDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_YHFJDL2_16_BZW | 10 | 1
43 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组1#一次电压 | G50111 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY1_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY1_01_BZW | 10 | 1
44 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组2#一次电压 | G50112 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY2_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY2_01_BZW | 10 | 1
45 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组3#一次电压 | G50113 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY3_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY3_01_BZW | 10 | 1
46 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组4#一次电压 | G50114 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY4_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY4_01_BZW | 10 | 1
47 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组1#一次电压 | G50121 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY1_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY1_02_BZW | 10 | 1
48 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组2#一次电压 | G50122 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY2_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY2_02_BZW | 10 | 1
49 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组3#一次电压 | G50123 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY3_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY3_02_BZW | 10 | 1
50 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组4#一次电压 | G50124 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY4_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY4_02_BZW | 10 | 1
51 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组1#一次电压 | G501F1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY1_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY1_15_BZW | 10 | 1
52 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组2#一次电压 | G501F2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY2_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY2_15_BZW | 10 | 1
53 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组3#一次电压 | G501F3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY3_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY3_15_BZW | 10 | 1
54 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组4#一次电压 | G501F4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY4_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY4_15_BZW | 10 | 1
55 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组1#一次电压 | G501G1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY1_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY1_16_BZW | 10 | 1
56 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组2#一次电压 | G501G2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY2_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY2_16_BZW | 10 | 1
57 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组3#一次电压 | G501G3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY3_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY3_16_BZW | 10 | 1
58 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组4#一次电压 | G501G4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDY4_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDY4_16_BZW | 10 | 1
59 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组1#一次电流 | G50211 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL1_01_BZW | 10 | 1
60 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组2#一次电流 | G50212 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL2_01_BZW | 10 | 1
61 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组3#二次电流 | G50213 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL3_01_BZW | 10 | 1
62 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组4#二次电流 | G50214 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL4_01_BZW | 10 | 1
63 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组1#一次电流 | G50221 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL1_02_BZW | 10 | 1
64 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组2#一次电流 | G50222 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL2_02_BZW | 10 | 1
65 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组3#一次电流 | G50223 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL3_02_BZW | 10 | 1
66 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组4#一次电流 | G50224 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL4_02_BZW | 10 | 1
67 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组1#一次电流 | G502F1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL1_15_BZW | 10 | 1
68 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组2#一次电流 | G502F2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL2_15_BZW | 10 | 1
69 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组3#一次电流 | G502F3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL3_15_BZW | 10 | 1
70 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组4#一次电流 | G502F4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL4_15_BZW | 10 | 1
71 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组1#一次电流 | G502G1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL1_16_BZW | 10 | 1
72 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组2#一次电流 | G502G2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL2_16_BZW | 10 | 1
73 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组3#一次电流 | G502G3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL3_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL3_16_BZW | 10 | 1
74 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组4#一次电流 | G502G4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL4_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL4_16_BZW | 10 | 1
75 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组3#一次电流 | G50413 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL3_01_BZW | 10 | 1
76 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1机组4#一次电流 | G50414 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZYCDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZYCDL4_01_BZW | 10 | 1
77 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组1#二次电流 | G50421 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL1_02_BZW | 10 | 1
78 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组2#二次电流 | G50422 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL2_02_BZW | 10 | 1
79 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组3#二次电流 | G50423 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL3_02_BZW | 10 | 1
80 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2机组4#二次电流 | G50424 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL4_02_BZW | 10 | 1
81 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组1#二次电流 | G504F1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL1_15_BZW | 10 | 1
82 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组2#二次电流 | G504F2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL2_15_BZW | 10 | 1
83 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组3#二次电流 | G504F3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL3_15_BZW | 10 | 1
84 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #15机组4#二次电流 | G504F4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL4_15_BZW | 10 | 1
85 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组1#二次电流 | G504G1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL1_16_BZW | 10 | 1
86 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #16机组2#二次电流 | G504G2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SBYC_JZECDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SBYC_JZECDL2_16_BZW | 10 | 1
87 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组脱硫率 | G13510 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_TLT_SO2_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_TLT_SO2_01_BZW | 20 | 1
88 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组脱硫率 | G13520 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_TLT_SO2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_TLT_SO2_02_BZW | 20 | 1
89 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组脱硫率 | G135F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_TLT_SO2_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_TLT_SO2_15_BZW | 20 | 1
90 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组脱硫率 | G135G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_TLT_SO2_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_TLT_SO2_16_BZW | 20 | 1
91 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉石膏浆液PH值A | G1431A | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHA_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHA_01_BZW | 20 | 1
92 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉石膏浆液PH值B | G1431B | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHB_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHB_01_BZW | 20 | 1
93 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉石膏浆液PH值A | G1432A | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHA_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHA_02_BZW | 20 | 1
94 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉石膏浆液PH值B | G1432B | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHB_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHB_02_BZW | 20 | 1
95 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15吸收塔浆液PH值A | G143FA | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHA_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHA_15_BZW | 20 | 1
96 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15吸收塔浆液PH值B | G143FB | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHB_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHB_15_BZW | 20 | 1
97 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16吸收塔浆液PH值A | G143GA | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHA_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHA_16_BZW | 20 | 1
98 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16吸收塔浆液PH值B | G143GB | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYPHB_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYPHB_16_BZW | 20 | 1
99 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1石灰石浆液罐密度 | G11510 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYGMD_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYGMD_01_BZW | 20 | 1
100 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2石灰石浆液罐密度 | G11520 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYGMD_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYGMD_02_BZW | 20 | 1
101 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1浆液循环泵1电流 | G10411 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL1_01_BZW | 20 | 1
102 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1浆液循环泵2电流 | G10412 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL2_01_BZW | 20 | 1
103 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1浆液循环泵3电流 | G10413 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL3_01_BZW | 20 | 1
104 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1浆液循环泵4电流 | G10414 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL4_01_BZW | 20 | 1
105 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1浆液循环泵5电流 | G10415 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_01_BZW | 20 | 1
106 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL1_02_BZW | 20 | 1
107 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL2_02_BZW | 20 | 1
108 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL3_02_BZW | 20 | 1
109 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL4_02_BZW | 20 | 1
110 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_02_BZW | 20 | 1
111 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15浆液循环泵甲电流 | G104F1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL1_ | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL1__BZW | 20 | 1
112 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15浆液循环泵乙电流 | G104F2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_04 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_04_BZW | 20 | 1
113 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15浆液循环泵丙电流 | G104F3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_05 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_05_BZW | 20 | 1
114 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15浆液循环泵丁电流 | G104F4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_06 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_06_BZW | 20 | 1
115 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16浆液循环泵甲电流 | G104G1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_07 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_07_BZW | 20 | 1
116 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16浆液循环泵乙电流 | G104G2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_08 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_08_BZW | 20 | 1
117 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16浆液循环泵丙电流 | G104G3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_09 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_09_BZW | 20 | 1
118 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16浆液循环泵丁电流 | G104G4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JYXHBDL5_10 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JYXHBDL5_10_BZW | 20 | 1
119 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1氧化风机甲电流 | G13911 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL1_01_BZW | 20 | 1
120 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1氧化风机乙电流 | G13912 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL2_01_BZW | 20 | 1
121 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1氧化风机丙电流 | G13913 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL3_01_BZW | 20 | 1
122 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2氧化风机甲电流 | G13921 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL1_02_BZW | 20 | 1
123 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2氧化风机乙电流 | G13922 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL2_02_BZW | 20 | 1
124 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2氧化风机丙电流 | G13923 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL3_02_BZW | 20 | 1
125 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15氧化风机甲电流 | G139F1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL1_15_BZW | 20 | 1
126 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15氧化风机乙电流 | G139F2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL2_15_BZW | 20 | 1
127 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16氧化风机甲电流 | G139G1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL1_16_BZW | 20 | 1
128 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16氧化风机乙电流 | G139G2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YHFJDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YHFJDL2_16_BZW | 20 | 1
129 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组1#一次电压 | G50111 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY1_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY1_01_BZW | 20 | 1
130 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组2#一次电压 | G50112 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY2_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY2_01_BZW | 20 | 1
131 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组3#一次电压 | G50113 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY3_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY3_01_BZW | 20 | 1
132 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组4#一次电压 | G50114 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY4_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY4_01_BZW | 20 | 1
133 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组1#一次电压 | G50121 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY1_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY1_02_BZW | 20 | 1
134 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组2#一次电压 | G50122 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY2_02_BZW | 20 | 1
135 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组3#一次电压 | G50123 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY3_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY3_02_BZW | 20 | 1
136 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组4#一次电压 | G50124 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY4_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY4_02_BZW | 20 | 1
137 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组1#一次电压 | G501F1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY1_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY1_15_BZW | 20 | 1
138 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组2#一次电压 | G501F2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY2_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY2_15_BZW | 20 | 1
139 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组3#一次电压 | G501F3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY3_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY3_15_BZW | 20 | 1
140 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组4#一次电压 | G501F4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY4_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY4_15_BZW | 20 | 1
141 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组1#一次电压 | G501G1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY1_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY1_16_BZW | 20 | 1
142 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组2#一次电压 | G501G2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY2_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY2_16_BZW | 20 | 1
143 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组3#一次电压 | G501G3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY3_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY3_16_BZW | 20 | 1
144 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组4#一次电压 | G501G4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDY4_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDY4_16_BZW | 20 | 1
145 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组1#一次电流 | G50211 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL1_01_BZW | 20 | 1
146 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组2#一次电流 | G50212 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL2_01_BZW | 20 | 1
147 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组3#二次电流 | G50213 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL3_01_BZW | 20 | 1
148 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组4#二次电流 | G50214 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL4_01_BZW | 20 | 1
149 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组1#一次电流 | G50221 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL1_02_BZW | 20 | 1
150 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组2#一次电流 | G50222 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL2_02_BZW | 20 | 1
151 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组3#一次电流 | G50223 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL3_02_BZW | 20 | 1
152 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组4#一次电流 | G50224 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL4_02_BZW | 20 | 1
153 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组1#一次电流 | G502F1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL1_15_BZW | 20 | 1
154 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组2#一次电流 | G502F2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL2_15_BZW | 20 | 1
155 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组3#一次电流 | G502F3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL3_15_BZW | 20 | 1
156 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组4#一次电流 | G502F4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL4_15_BZW | 20 | 1
157 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组1#一次电流 | G502G1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL1_16_BZW | 20 | 1
158 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组2#一次电流 | G502G2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL2_16_BZW | 20 | 1
159 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组3#一次电流 | G502G3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL3_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL3_16_BZW | 20 | 1
160 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组4#一次电流 | G502G4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL4_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL4_16_BZW | 20 | 1
161 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组3#一次电流 | G50413 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL3_01_BZW | 20 | 1
162 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组4#一次电流 | G50414 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZYCDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZYCDL4_01_BZW | 20 | 1
163 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组1#二次电流 | G50421 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL1_02_BZW | 20 | 1
164 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组2#二次电流 | G50422 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL2_02_BZW | 20 | 1
165 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组3#二次电流 | G50423 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL3_02_BZW | 20 | 1
166 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组4#二次电流 | G50424 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL4_02_BZW | 20 | 1
167 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组1#二次电流 | G504F1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL1_15_BZW | 20 | 1
168 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组2#二次电流 | G504F2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL2_15_BZW | 20 | 1
169 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组3#二次电流 | G504F3 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL3_15_BZW | 20 | 1
170 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组4#二次电流 | G504F4 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL4_15_BZW | 20 | 1
171 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组1#二次电流 | G504G1 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL1_16_BZW | 20 | 1
172 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组2#二次电流 | G504G2 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_JZECDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_JZECDL2_16_BZW | 20 | 1
173 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1出口烟气SO2 | G22110 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_SO2CKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_SO2CKND_01_BZW | 20 | 1
174 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2出口烟气SO2 | G22120 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_SO2CKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_SO2CKND_02_BZW | 20 | 1
175 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15出口烟气SO2 | G221F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_SO2CKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_SO2CKND_15_BZW | 20 | 1
176 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16出口烟气SO2 | G221G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_SO2CKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_SO2CKND_16_BZW | 20 | 1
177 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1出口烟气NOX | G22210 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_NOXCKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_NOXCKND_01_BZW | 20 | 1
178 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2出口烟气NOX | G22220 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_NOXCKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_NOXCKND_02_BZW | 20 | 1
179 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15出口烟气NOX | G222F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_NOXCKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_NOXCKND_15_BZW | 20 | 1
180 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16出口烟气NOX | G222G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_NOXCKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_NOXCKND_16_BZW | 20 | 1
181 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1出口烟气粉尘 | G22610 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YQFCCKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YQFCCKND_01_BZW | 20 | 1
182 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2出口烟气粉尘 | G22620 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YQFCCKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YQFCCKND_02_BZW | 20 | 1
183 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15出口烟气粉尘 | G226F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YQFCCKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YQFCCKND_15_BZW | 20 | 1
184 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16出口烟气粉尘 | G226G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_YQFCCKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_YQFCCKND_16_BZW | 20 | 1
185 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组锅炉负荷 | G90110 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_GLFH_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_GLFH_01_BZW | 20 | 1
186 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组锅炉负荷 | G90120 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_GLFH_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_GLFH_02_BZW | 20 | 1
187 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组锅炉负荷 | G901F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_GLFH_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_GLFH_15_BZW | 20 | 1
188 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组锅炉负荷 | G901G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_GLFH_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_GLFH_16_BZW | 20 | 1
189 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1机组燃料量 | G90310 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_RLL_01 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_RLL_01_BZW | 20 | 1
190 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2机组燃料量 | G90320 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_RLL_02 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_RLL_02_BZW | 20 | 1
191 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #15机组燃料量 | G903F0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_RLL_15 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_RLL_15_BZW | 20 | 1
192 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #16机组燃料量 | G903G0 | 火电厂 | 数据恒值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJHZ_RLL_16 | GK_LYG_XHFD | SJHZ_RLL_16_BZW | 20 | 1
193 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组脱硫率 | G13510 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_TLT_SO2_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_TLT_SO2_01_BZW | 10 | 1
194 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组脱硫率 | G13520 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_TLT_SO2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_TLT_SO2_02_BZW | 10 | 1
195 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组脱硫率 | G135F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_TLT_SO2_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_TLT_SO2_15_BZW | 10 | 1
196 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组脱硫率 | G135G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_TLT_SO2_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_TLT_SO2_16_BZW | 10 | 1
197 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉石膏浆液PH值A | G1431A | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHA_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHA_01_BZW | 10 | 1
198 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1炉石膏浆液PH值B | G1431B | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHB_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHB_01_BZW | 10 | 1
199 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉石膏浆液PH值A | G1432A | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHA_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHA_02_BZW | 10 | 1
200 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2炉石膏浆液PH值B | G1432B | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHB_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHB_02_BZW | 10 | 1
201 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15吸收塔浆液PH值A | G143FA | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHA_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHA_15_BZW | 10 | 1
202 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15吸收塔浆液PH值B | G143FB | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHB_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHB_15_BZW | 10 | 1
203 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16吸收塔浆液PH值A | G143GA | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHA_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHA_16_BZW | 10 | 1
204 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16吸收塔浆液PH值B | G143GB | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYPHB_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYPHB_16_BZW | 10 | 1
205 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1石灰石浆液罐密度 | G11510 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYGMD_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYGMD_01_BZW | 10 | 1
206 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2石灰石浆液罐密度 | G11520 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYGMD_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYGMD_02_BZW | 10 | 1
207 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1浆液循环泵1电流 | G10411 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
208 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1浆液循环泵2电流 | G10412 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
209 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1浆液循环泵3电流 | G10413 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
210 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1浆液循环泵4电流 | G10414 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
211 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1浆液循环泵5电流 | G10415 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_01_BZW | 10 | 1
212 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2浆液循环泵1电流 | G10421 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
213 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2浆液循环泵2电流 | G10422 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
214 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2浆液循环泵3电流 | G10423 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
215 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2浆液循环泵4电流 | G10424 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
216 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2浆液循环泵5电流 | G10425 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_02_BZW | 10 | 1
217 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15浆液循环泵甲电流 | G104F1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL1_ | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL1__BZW | 10 | 1
218 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15浆液循环泵乙电流 | G104F2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_04 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_04_BZW | 10 | 1
219 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15浆液循环泵丙电流 | G104F3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_05 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_05_BZW | 10 | 1
220 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15浆液循环泵丁电流 | G104F4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_06 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_06_BZW | 10 | 1
221 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16浆液循环泵甲电流 | G104G1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_07 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_07_BZW | 10 | 1
222 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16浆液循环泵乙电流 | G104G2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_08 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_08_BZW | 10 | 1
223 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16浆液循环泵丙电流 | G104G3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_09 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_09_BZW | 10 | 1
224 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16浆液循环泵丁电流 | G104G4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JYXHBDL5_10 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JYXHBDL5_10_BZW | 10 | 1
225 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1氧化风机甲电流 | G13911 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL1_01_BZW | 10 | 1
226 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1氧化风机乙电流 | G13912 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL2_01_BZW | 10 | 1
227 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1氧化风机丙电流 | G13913 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL3_01_BZW | 10 | 1
228 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2氧化风机甲电流 | G13921 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL1_02_BZW | 10 | 1
229 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2氧化风机乙电流 | G13922 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL2_02_BZW | 10 | 1
230 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2氧化风机丙电流 | G13923 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL3_02_BZW | 10 | 1
231 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15氧化风机甲电流 | G139F1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL1_15_BZW | 10 | 1
232 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15氧化风机乙电流 | G139F2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL2_15_BZW | 10 | 1
233 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16氧化风机甲电流 | G139G1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL1_16_BZW | 10 | 1
234 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16氧化风机乙电流 | G139G2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YHFJDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YHFJDL2_16_BZW | 10 | 1
235 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组1#一次电压 | G50111 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY1_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY1_01_BZW | 10 | 1
236 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组2#一次电压 | G50112 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY2_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY2_01_BZW | 10 | 1
237 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组3#一次电压 | G50113 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY3_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY3_01_BZW | 10 | 1
238 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组4#一次电压 | G50114 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY4_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY4_01_BZW | 10 | 1
239 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组1#一次电压 | G50121 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY1_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY1_02_BZW | 10 | 1
240 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组2#一次电压 | G50122 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY2_02_BZW | 10 | 1
241 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组3#一次电压 | G50123 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY3_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY3_02_BZW | 10 | 1
242 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组4#一次电压 | G50124 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY4_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY4_02_BZW | 10 | 1
243 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组1#一次电压 | G501F1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY1_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY1_15_BZW | 10 | 1
244 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组2#一次电压 | G501F2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY2_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY2_15_BZW | 10 | 1
245 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组3#一次电压 | G501F3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY3_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY3_15_BZW | 10 | 1
246 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组4#一次电压 | G501F4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY4_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY4_15_BZW | 10 | 1
247 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组1#一次电压 | G501G1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY1_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY1_16_BZW | 10 | 1
248 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组2#一次电压 | G501G2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY2_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY2_16_BZW | 10 | 1
249 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组3#一次电压 | G501G3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY3_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY3_16_BZW | 10 | 1
250 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组4#一次电压 | G501G4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDY4_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDY4_16_BZW | 10 | 1
251 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组1#一次电流 | G50211 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL1_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL1_01_BZW | 10 | 1
252 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组2#一次电流 | G50212 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL2_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL2_01_BZW | 10 | 1
253 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组3#二次电流 | G50213 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL3_01_BZW | 10 | 1
254 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组4#二次电流 | G50214 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL4_01_BZW | 10 | 1
255 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组1#一次电流 | G50221 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL1_02_BZW | 10 | 1
256 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组2#一次电流 | G50222 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL2_02_BZW | 10 | 1
257 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组3#一次电流 | G50223 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL3_02_BZW | 10 | 1
258 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组4#一次电流 | G50224 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL4_02_BZW | 10 | 1
259 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组1#一次电流 | G502F1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL1_15_BZW | 10 | 1
260 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组2#一次电流 | G502F2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL2_15_BZW | 10 | 1
261 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组3#一次电流 | G502F3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL3_15_BZW | 10 | 1
262 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组4#一次电流 | G502F4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL4_15_BZW | 10 | 1
263 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组1#一次电流 | G502G1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL1_16_BZW | 10 | 1
264 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组2#一次电流 | G502G2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL2_16_BZW | 10 | 1
265 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组3#一次电流 | G502G3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL3_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL3_16_BZW | 10 | 1
266 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组4#一次电流 | G502G4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL4_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL4_16_BZW | 10 | 1
267 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组3#一次电流 | G50413 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL3_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL3_01_BZW | 10 | 1
268 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组4#一次电流 | G50414 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZYCDL4_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZYCDL4_01_BZW | 10 | 1
269 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组1#二次电流 | G50421 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL1_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL1_02_BZW | 10 | 1
270 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组2#二次电流 | G50422 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL2_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL2_02_BZW | 10 | 1
271 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组3#二次电流 | G50423 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL3_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL3_02_BZW | 10 | 1
272 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组4#二次电流 | G50424 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL4_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL4_02_BZW | 10 | 1
273 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组1#二次电流 | G504F1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL1_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL1_15_BZW | 10 | 1
274 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组2#二次电流 | G504F2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL2_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL2_15_BZW | 10 | 1
275 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组3#二次电流 | G504F3 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL3_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL3_15_BZW | 10 | 1
276 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组4#二次电流 | G504F4 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL4_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL4_15_BZW | 10 | 1
277 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组1#二次电流 | G504G1 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL1_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL1_16_BZW | 10 | 1
278 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组2#二次电流 | G504G2 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_JZECDL2_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_JZECDL2_16_BZW | 10 | 1
279 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1出口烟气SO2 | G22110 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_SO2CKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_SO2CKND_01_BZW | 10 | 1
280 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2出口烟气SO2 | G22120 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_SO2CKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_SO2CKND_02_BZW | 10 | 1
281 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15出口烟气SO2 | G221F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_SO2CKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_SO2CKND_15_BZW | 10 | 1
282 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16出口烟气SO2 | G221G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_SO2CKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_SO2CKND_16_BZW | 10 | 1
283 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1出口烟气NOX | G22210 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_NOXCKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_NOXCKND_01_BZW | 10 | 1
284 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2出口烟气NOX | G22220 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_NOXCKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_NOXCKND_02_BZW | 10 | 1
285 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15出口烟气NOX | G222F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_NOXCKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_NOXCKND_15_BZW | 10 | 1
286 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16出口烟气NOX | G222G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_NOXCKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_NOXCKND_16_BZW | 10 | 1
287 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1出口烟气粉尘 | G22610 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YQFCCKND_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YQFCCKND_01_BZW | 10 | 1
288 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2出口烟气粉尘 | G22620 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YQFCCKND_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YQFCCKND_02_BZW | 10 | 1
289 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15出口烟气粉尘 | G226F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YQFCCKND_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YQFCCKND_15_BZW | 10 | 1
290 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16出口烟气粉尘 | G226G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_YQFCCKND_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_YQFCCKND_16_BZW | 10 | 1
291 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组锅炉负荷 | G90110 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_GLFH_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_GLFH_01_BZW | 10 | 1
292 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组锅炉负荷 | G90120 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_GLFH_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_GLFH_02_BZW | 10 | 1
293 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组锅炉负荷 | G901F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_GLFH_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_GLFH_15_BZW | 10 | 1
294 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组锅炉负荷 | G901G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_GLFH_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_GLFH_16_BZW | 10 | 1
295 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #1机组燃料量 | G90310 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_RLL_01 | GK_LYG_XHFD | SJQS_RLL_01_BZW | 10 | 1
296 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #2机组燃料量 | G90320 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_RLL_02 | GK_LYG_XHFD | SJQS_RLL_02_BZW | 10 | 1
297 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #15机组燃料量 | G903F0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_RLL_15 | GK_LYG_XHFD | SJQS_RLL_15_BZW | 10 | 1
298 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 10分钟内未接收到数据 | #16机组燃料量 | G903G0 | 火电厂 | 数据缺失 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | SJQS_RLL_16 | GK_LYG_XHFD | SJQS_RLL_16_BZW | 10 | 1
299 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #1炉石膏浆液PH值A、#1出口烟气SO2 | G1431A,G22110 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_01 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_01_BZW | 0.1 | 1
300 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #1炉石膏浆液PH值B、#1出口烟气SO2 | G1431B,G22110 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_01 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_01_BZW | 0.1 | 1
301 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉石膏浆液PH值A、#2出口烟气SO2 | G1432A,G22120 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_02 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_02_BZW | 0.1 | 1
302 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉石膏浆液PH值B、#2出口烟气SO2 | G1432B,G22120 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_02 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_02_BZW | 0.1 | 1
303 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #15吸收塔浆液PH值A、#15出口烟气SO2 | G143FA,G221F0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_15 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_15_BZW | 0.1 | 1
304 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #15吸收塔浆液PH值B、#15出口烟气SO2 | G143FB,G221F0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_15 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_15_BZW | 0.1 | 1
305 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #16吸收塔浆液PH值A、#16出口烟气SO2 | G143GA,G221G0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_16 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHA_SO2CKND_16_BZW | 0.1 | 1
306 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #16吸收塔浆液PH值B、#16出口烟气SO2 | G143GB,G221G0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_16 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_JYPHB_SO2CKND_16_BZW | 0.1 | 1
307 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | #1机组燃料量、#1机组锅炉负荷 | G90310,G90110 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_RLL_GLFH_01 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_RLL_GLFH_01_BZW | 0.1 | 1
308 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | #2机组燃料量、#2机组锅炉负荷 | G90320,G90120 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_RLL_GLFH_02 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_RLL_GLFH_02_BZW | 0.1 | 1
309 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | #15机组燃料量、#15机组锅炉负荷 | G903F0,G901F0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_RLL_GLFH_15 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_RLL_GLFH_15_BZW | 0.1 | 1
310 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | #16机组燃料量、#16机组锅炉负荷 | G903G0,G901G0 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | GLDYC_RLL_GLFH_16 | GK_LYG_XHFD | GLDYC_RLL_GLFH_16_BZW | 0.1 | 1
311 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_NOX_01 | MD_3207JSE0000003 | JZYC_NOX_01_BZW | 10 | 1
312 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_CO_01 | MD_3207JSE0000003 | JZYC_CO_01_BZW | 10 | 1
313 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_HCL_01 | MD_3207JSE0000003 | JZYC_HCL_01_BZW | 10 | 1
314 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_SO2_01 | MD_3207JSE0000003 | JZYC_SO2_01_BZW | 10 | 1
315 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_YC_01 | MD_3207JSE0000003 | JZYC_YC_01_BZW | 10 | 1
316 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物 | A21002 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_NOX_02 | MD_3207JSE0000007 | JZYC_NOX_02_BZW | 10 | 1
317 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳 | A21005 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_CO_02 | MD_3207JSE0000007 | JZYC_CO_02_BZW | 10 | 1
318 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢 | A21024 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_HCL_02 | MD_3207JSE0000007 | JZYC_HCL_02_BZW | 10 | 1
319 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫 | A21026 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_SO2_02 | MD_3207JSE0000007 | JZYC_SO2_02_BZW | 10 | 1
320 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘 | A34013 | 火电厂 | 均值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | JZYC_YC_02 | MD_3207JSE0000007 | JZYC_YC_02_BZW | 10 | 1
321 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氮氧化物、1锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_NOX_FQ_01 | MD_3207JSE0000003 | PFLYC_NOX_FQ_01_BZW | 10 | 1
322 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 日均值不等于小时均值汇总（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-一氧化碳、1锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_CO_FQ_01 | MD_3207JSE0000003 | PFLYC_CO_FQ_01_BZW | 10 | 1
323 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-氯化氢、1锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_HCL_FQ_01 | MD_3207JSE0000003 | PFLYC_HCL_FQ_01_BZW | 10 | 1
324 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-二氧化硫、1锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_SO2_FQ_01 | MD_3207JSE0000003 | PFLYC_SO2_FQ_01_BZW | 10 | 1
325 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 1锅炉排口-烟尘、1锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_YC_FQ_01 | MD_3207JSE0000003 | PFLYC_YC_FQ_01_BZW | 10 | 1
326 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氮氧化物、2锅炉排口-废气 | A21002,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_NOX_FQ_02 | MD_3207JSE0000007 | PFLYC_NOX_FQ_02_BZW | 10 | 1
327 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-一氧化碳、2锅炉排口-废气 | A21005,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_CO_FQ_02 | MD_3207JSE0000007 | PFLYC_CO_FQ_02_BZW | 10 | 1
328 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-氯化氢、2锅炉排口-废气 | A21024,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_HCL_FQ_02 | MD_3207JSE0000007 | PFLYC_HCL_FQ_02_BZW | 10 | 1
329 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-二氧化硫、2锅炉排口-废气 | A21026,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_SO2_FQ_02 | MD_3207JSE0000007 | PFLYC_SO2_FQ_02_BZW | 10 | 1
330 | 连云港江苏新海发电有限公司 | 排放量不等于浓度乘以流量（误差范围大于10%） | 2锅炉排口-烟尘、2锅炉排口-废气 | A34013,A00000 | 火电厂 | 排放量异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320700000088 | PFLYC_YC_FQ_02 | MD_3207JSE0000007 | PFLYC_YC_FQ_02_BZW | 10 | 1